SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TACHNICZNA

Wykonania i odbioru robót kod CPV 45231300-8

Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w msc. Wólka Pytowska, gm. Kodrab

pow. radomszczanski, woj. łódzkie

SPIS TRESCI

1. WSTEP .....................................................................................……… 2÷7

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WŁASCIWOSCI MATERIAŁÓW 7

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN…………… 7

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU…………………… 8

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT………… 9

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT…………………………………… 9

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 10

8. SPODÓB OBMIARU ROBÓT……………………………………… 10÷11

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT…………………………… 11÷12

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA…………………………………… . 12÷13

PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO- CZESCIOWEGO zał. 1

PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO- KONCOWEGO zał. 2

Inwestor: Gmina Kodrab

Opracował: Henryk Gedek

Asystent: Dariusz Gedek

Listopad 2007

2

2

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robót zwiazanych z budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami słu_acej do odprowadzania scieków

bytowo-gospodarczych z m. Wólka Pytowska÷Kodrab

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robót wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robót objetych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy monta_u sieci

kanalizacyjnych i przykanalików z tworzyw sztucznych oraz obiektów i urzadzen na tych sieciach, a tak_e roboty

tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Robotami towarzyszacymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wy_ej sa: wykopy, umocnienia scian

wykopów, przewierty w rurach osłonowych stalowych, wykonanie podło_a, roboty zwiazane z monta_em

przepompowni scieków, zasypanie wykopów wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki

Do prac towarzyszacych nale_y zaliczyc miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych oraz ich

inwentaryzacje powykonawcza.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami przyjetymi w zeszycie

nr. 9 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci Kanalizacyjnych wydanych przez COBRTI

INSTAL, odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7

„Wymagania Ogólne” pkt. 1.4.

Siec kanalizacyjna Układ połaczonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów in_ynierskich , znajdujacych sie poza

budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac od strony budynku do oczyszczalni scieków lub wylotów

kanałów deszczowych albo burzowych do odbiorników.

Siec kanalizacyjna sciekowa Siec kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania scieków bytowo-gospodarczych,

przemysłowych.

Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny w którym przepływ odbywa sie dzieki sile cie_kosci. a przewody sa

projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesciowego napełnienia.

System kanalizacyjny - siec rurociagów i urzadzen lub obiektów pomocniczych. które słu_a do odprowadzania

scieków i/lub wód powierzchniowych od przykanalików do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji.

Przykanalik - Przewód odpływowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od ulicznego wpustu sciekowego.

Przepompownia scieków – obiekt budowlany wyposa_ony w zespoły pompowe, instalacje i pomocnicze urzadzenia

techniczne, przeznaczone do przepompowywania scieków z poziomu ni_szego na wy_szy.

Studzienka monolityczna - studzienka, której co najmniej komora robocza jest wykonana w konstrukcji

monolitycznej.

Studzienka prefabrykowana - studzienka, której co najmniej zasadnicza czesc komory roboczej i komin włazowy sa

wykonane z prefabrykatów.

Studzienka murowana - studzienka, której co najmniej zasadnicza czesc komory roboczej wykonana jest z cegły.

Studzienka włazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania czynnosci

eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka inspekcyjna (przegladowa) - studzienka niewIazowa przystosowana do wykonywania czynnosci

eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomoca urzadzen hydraulicznych (czyszczenie kanałów) oraz

techniki video do przegladów kanałów.

Komora robocza - czesc studzienki przeznaczona do wykonywania czynnosci eksploatacyjnych.

Komin włazowy - szyb łaczacy komore robocza z powierzchnia terenu. przeznaczony do wchodzenia i wychodzenia

obsługi.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki. przeznaczone do przepływu scieków.

Podsypka – Materiał gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

3

3

Obsypka – Materiał gruntowy pomiedzy podło_em lub podsypka , a zasypka wstepna otaczajacy przewód

kanalizacyjny.

Zasypka wstepna – Warstwa wypełniajacego materiału gruntowego tu_ nad wierzchem rury

Zasypka główna – Warstwa wypełniajacego materiału gruntowego miedzy powierzchnia zasypki wstepnej i terenem.

1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc wykonania robót oraz za zgodnosc z dokumentacja projektowa.

postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WRWiO dla sieci kanalizacyjnych. ST i poleceniami Inspektora nadzoru

oraz wiedza techniczna. Ogólne wymagania dotyczace robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne"

pkt 1.5.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przeka_e Wykonawcy teren budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i współrzedne punktów głównych

trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosc za ochrone przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru

ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w

szczegółowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podział na dokumentacje projektowa:

−Zamawiajacego; wykaz pozycji, które stanowia przetargowa dokumentacje projektowa oraz projektowa

dokumentacje wykonawcza (techniczna) i zostana przekazane Wykonawcy,

−Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, która Wykonawca opracuje w ramach ceny

kontraktowej.

1.5.3. Zgodnosc robót z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez

In_yniera/Kierownika projektu stanowia czesc umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sa

obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbie_nosci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiazuje kolejnosc ich wa_nosci wymieniona

w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mo_e wykorzystywac błedów lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien

natychmiast powiadomic In_yniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian

i poprawek.

W przypadku rozbie_nosci, wymiary podane na pismie sa wa_niejsze od wymiarów okreslonych na podstawie odczytu

ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwa_ane za wartosci docelowe, od których dopuszczalne sa

odchylenia w ramach okreslonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli musza wykazywac

zgodnosc z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac dopuszczalnego przedziału

tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie beda w pełni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i wpłynie to na

niezadowalajaca jakosc elementu budowli, to takie materiały zostana zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane

i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektów (jezdnie,

scie_ki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w

okresie trwania realizacji kontraktu, a_ do zakonczenia i odbioru ostatecznego robót.

Przed przystapieniem do robót Wykonawca przedstawi In_ynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,

uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i

zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zale_nosci od potrzeb i postepu robót projekt organizacji ruchu

powinien byc na bie_aco aktualizowany przez Wykonawce. Ka_da zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu

organizacji ruchu, wymaga ka_dorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urzadzenia

zabezpieczajace takie jak: zapory, swiatła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniajac w ten sposób bezpieczenstwo

pojazdów i pieszych.

4

4

Wykonawca zapewni stałe warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne

ze wzgledów bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez In_yniera/Kierownika projektu.

Fakt przystapienia do robót Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposób uzgodniony z

In_ynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez

In_yniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których tresc bedzie zatwierdzona przez In_yniera/Kierownika

projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapłacie i przyjmuje sie, _e jest właczony w cene

kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu a_ do

zakonczenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,

porecze, oswietlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robót, wygody

społecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w

sposób uzgodniony z In_ynierem/Kierownikiem projektu.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujacych przy realizacji robót,

Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z In_ynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystapienia do robót Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposób uzgodniony z

In_ynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez

In_yniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których tresc bedzie zatwierdzona przez In_yniera/Kierownika

projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapłacie i przyjmuje sie, _e jest właczony w cene

kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robót Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisów i norm dotyczacych ochrony

srodowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucia_liwosci dla osób lub dóbr

publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn

powstałych w nastepstwie jego sposobu działania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miał szczególny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

2) srodki ostro_nosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

c) mo_liwoscia powstania po_aru.

1.5.6. Ochrona przeciwpoarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpo_arowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzet przeciwpo_arowy,

na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i

pojazdach.

Materiały łatwopalne beda składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem

osób trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po_arem wywołanym jako rezultat realizacji

robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do u_ycia.

Nie dopuszcza sie u_ycia materiałów wywołujacych szkodliwe promieniowanie o ste_eniu wiekszym od

dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe u_yte do robót beda miały aprobate techniczna wydana przez uprawniona jednostke,

jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na srodowisko.

Materiały, które sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakonczeniu robót ich szkodliwosc zanika (np.

5

5

materiały pylaste) moga byc u_yte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Je_eli

wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na u_ycie tych materiałów od własciwych

organów administracji panstwowej.

Je_eli Wykonawca u_ył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich u_ycie spowodowało

jakiekolwiek zagro_enie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona własnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,

kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz bedacych włascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji

dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni własciwe oznaczenie i

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robót, które

maja byc wykonane w zakresie przeło_enia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic

In_yniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczecia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia

tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi In_yniera/Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz

bedzie z nimi współpracował dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie

odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Je_eli teren budowy przylega do terenów z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposób

powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkanców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy

mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego działalnoscia.

In_ynier/Kierownik projektu bedzie na bie_aco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca

a włascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z własnosci i dróg wewnetrznych. Jednak_e, ani

In_ynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne

z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciaen osi pojazdów

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie

materiałów i wyposa_enia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od

własciwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o ka_dym takim przewozie

bedzie powiadamiał In_yniera/Kierownika projektu. In_ynier/Kierownik projektu mo_e polecic, aby pojazdy nie

spełniajace tych warunków zostały usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcia_enie osiowe nie

beda dopuszczone na swie_o ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadał

za naprawe wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami In_yniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca bedzie przestrzegac przepisów dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczególnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywał wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia

odzie_ dla ochrony _ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, _e wszelkie koszty zwiazane z wypełnieniem wymagan okreslonych powy_ej nie podlegaja odrebnej

zapłacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca bedzie odpowiadał za ochrone robót i za wszelkie materiały i urzadzenia u_ywane do robót od daty

rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robót przez In_yniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byc prowadzone w taki

sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalajacym stanie przez cały czas, do momentu odbioru

ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie In_yniera/Kierownika projektu powinien

rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pózniej ni_ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiazany jest znac wszystkie zarzadzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne

przepisy, regulaminy i wytyczne, które sa w jakikolwiek sposób zwiazane z wykonywanymi robotami i bedzie w pełni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robót.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich

wymagan prawnych odnosnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,

materiałów lub urzadzen u_ytych lub zwiazanych z wykonywaniem robót i w sposób ciagły bedzie informowac

In_yniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

6

6

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcia_enia i wydatki wynikłe z lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw

patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub

specyfikacji dostarczonej przez In_yniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Równowanosc norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane sa konkretne normy i przepisy, które spełniac maja materiały,

sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywac postanowienia najnowszego wydania lub

poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W

przypadku gdy powołane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga byc

równie_ stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace równy lub wy_szy poziom wykonania ni_ powołane normy

lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez In_yniera/Kierownika projektu. Ró_nice

pomiedzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza byc dokładnie opisane przez Wykonawce i

przedło_one In_ynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostałosci o znaczeniu geologicznym

lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwa_ane za własnosc Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazany

jest powiadomic In_yniera/Kierownika projektu i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Je_eli w wyniku tych

polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opóznienia w robotach, In_ynier/ Kierownik projektu po

uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydłu_enie czasu wykonania robót i/lub wysokosc kwoty, o która

nale_y zwiekszyc cene kontraktowa.

1.6. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewiduja realizacje)

Wykonawca zobowiazany jest zabezpieczyc Zamawiajacemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport oraz inne

urzadzenia towarzyszace, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.01 „Zaplecze Zamawiajacego”.

1.7. Dokumentacja robót montaowych sieci kanalizacyjnych

Dokumentacje robót monta_owych sieci kanalizacyjnych stanowia:

- projekt budowlany opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. "w sprawie

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120. poz. 1133). dla przedmiotu

zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe.

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

budowlanych oraz programu funkcjonalno-u_ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówien publicznych),

sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu

funkcjonalno-u_ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w

sprawie dziennika budowy, monta_u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierajacego dane dotyczace

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pózno zmianami),

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania u_ytych

wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.

881),

- protokoły odbiorów czesciowych, koncowych i robót zanikajacych, z załaczonymi protokołami z badan

kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci składowe dokumentacji robót z naniesionymi

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca

1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pózniejszymi zmianami).

Roboty nale_y wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

1.8. Nazwy i kody:

Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45231100-6 Ogólne roboty budowlane zwiazane z budowa rurociagów

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagów do odprowadzania scieków

7

7

45232423-3 Przepompownie scieków

45233140-2 Roboty drogowe

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

45233251-3 Wymiana nawierzchni

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WŁASCIWOSCI MATERIAŁÓW

2.1. Ogólne wymagania dotyczace materiałów, ich pozyskiwania i składowania

podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt 2

Materiały stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, _e dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska

wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa

członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. uznana przez Komisje Europejska za

zgodna z wymaganiami podstawowymi. lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydana przez producenta, je_eli dotyczy ona wyrobu

umieszczonego w wykazie wyrobów majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez

Komisje Europejska. lub

- oznakowanie znakiem budowlanym. co oznacza _e sa to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla

których dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna. badz uznano za "regionalny wyrób

budowlany".

2.2. Rodzaje materiałów

2.2.1. Rury i kształtki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)

Rury i kształtki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji musza spełniac warunki

okreslone w PN-EN 1401-1 :1999. Wymiary DN/OD rur i kształtek sa nastepujace: ø 160, 200, mm.

2.2.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne musza spełniac warunki okreslone w PN-EN 10729:1999. Studzienki kanalizacyjne powinny

byc wykonane z materiałów trwałych. Zaleca sie:

- beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniajacymi,

- kregi betonowe i _elbetowe łaczone na zaprawe cementowa lub na uszczelki.

- cegłe kanalizacyjna PN-76/B-12037,

- tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PE i inne.

W przypadku scieków agresywnych nale_y zastosowac odpowiednie materiały chemoodporne lub izolacje.

Minimalna srednica wewnetrzna studzienki włazowej powinna wynosic 1,0m, a wysokosc komory roboczej 2,0 m.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU l MASZYN

3.1. Ogólne wymagania dotyczace sprzetu podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne"

pkt 3

Do wykonania robót nale_y stosowac jedynie taki sprzet, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakosc

wykonywanych robót. Sprzet u_ywany do robót powinien byc zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac pod

wzgledem typów i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez

inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byc uzgodniony i zaakceptowany przez

inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robót musi byc utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz spełniac

normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego u_ytkowania.

Wykonawca powinien dostarczyc kopie dokumentów potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do u_ytkowania, tam

gdzie jest to wymagane przepisami.

Je_eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mo_liwosc wariantowego u_ycia sprzetu przy wykonywanych

robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed u_yciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji nie mo_e byc pózniej zmieniany bez jego zgody.

8

8

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotyczace transportu podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne"

pkt 4

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nale_y spełnic nastepujace dodatkowe wymagania:

— rury nale_y przewozic wyłacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki o

maksymalnym rozstawie 2 m, a wystajace poza pojazd konce rur nie moga byc dłu_sze ni_ 1 m,

- je_eli przewo_one sa luzne rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokosc ładunku nie powinna

przekraczac 1 m,

— podczas transportu rury powinny byc zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci srodków transportu

jak sruby, łancuchy, itp. Luzno układane rury powinny byc zabezpieczone przed zarysowaniem przez podło_enie

tektury falistej i desek pod łancuch spinajacy boczne sciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny byc zabezpieczone przed zmiana poło_enia. Platforma samochodu powinna byc

ustawiona w poziomie.

Według istniejacych zalecen przewóz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia-5°C do+30°C.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych

4.3.1. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych

Studzienki podczas transportu musza byc zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny byc uło_one scisle obok siebie i

zabezpieczone przed przesuwaniem sie (wyłacznie materiałami niemetalowymi - najlepiej tasmami parcianymi).

Powierzchnie pojazdów przewo_acych studzienki musza byc równe i pozbawione ostrych lub wystajacych krawedzi.

4.3.2. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych i ich elementów

prefabrykowanych

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nale_y przewozic w pozycji ich wbudowania. Podczas transportu musza byc

zabezpieczone przed mo_liwoscia przesuniecia sie. Przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych

srodkach transportu powinny byc one układane na elastycznych podkładach.

4.4. Składowanie materiałów

4.4.1. Składowanie rur i kształtek w wiazkach lub luzem

Rury i kształtki nale_y w okresie przechowywania chronic przed bezposrednim działaniem promieniowania

słonecznego i temperatura przekraczajaca 40°C.

Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesiecy lub dłu_ej) rury powinny byc chronione przed działaniem swiatła

słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym materiałem (np. folia nieprzezroczysta z

PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nale_y zapewnic cyrkulacje powietrza pod powłoka ochronna aby rury nie

nagrzewały sie i nie ulegały deformacji.

Oryginalnie zapakowane wiazki rur mo_na składowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy

czym ramki wiazek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepełne wiazki mo_na składowac w stosach na równym

podło_u, na podkładkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy

powinny byc z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokosc

układania rur w stosy nie powinna przekraczac 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o ró_nych srednicach winny byc

składowane odrebnie.

Rury kielichowe układac kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielac przekładkami drewnianymi.

Stos nale_y zabezpieczyc przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie jego szerokosci przy

pomocy pionowych wsporników drewnianych zamocowanych w odstepach 1 -=-2 m.

4.4.2. Składowanie studzienek z tworzyw sztucznych

Składowac nale_y w miejscach wyznaczonych tak, aby wszystkie elementy studzienek nie były nara_one na

uszkodzenia. Moga byc przechowywane na wolnym powietrzu, lecz w temperaturze poni_ej 40°C. Studzienki nale_y

chronic przed kontaktem z olejami i smarami.

4.4.3. Składowanie studzienek prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nale_y składowac na placu składowym o wyrównanej i odwodnionej powierzchni.

Prefabrykaty drobnowymiarowe moga byc układane w stosach o wysokosci do 1,80 m. Stosy powinny byc

zabezpieczone przed przewróceniem.

9

9

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robót

Przed przystapieniem do monta_u sieci kanalizacyjnej nale_y:

— dokonac geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu,

- wykonac wykopy z ewentualnym umocnieniem ich scian zgodnie z PN-B-10736:1999,

- obni_yc poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych (w przypadku wystapienia wysokiego

poziomu wód gruntowych lub opadowych),

— przygotowac podło_e pod rurociag zgodnie z dokumentacja.

5.3. Monta rurociagów

Monta_ rurociagów mo_e odbywac sie dwoma metodami:

— monta_ odcinków rurociagów na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,

- monta_ odcinków rurociagu w wykopie.

Rury w wykopie powinny byc uło_one w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadków. Na całej długosci

powinny przylegac do podło_a na co najmniej 1/4 obwodu.

5.4. Połaczenia rur i kształtek z PYC-U i PP

Przed monta_em rur i kształtek z PVC-U i PP nale_y dokonac ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur

oraz kształtek powinny byc gładkie, czyste, bez przypalen, pozbawione nierównosci, porów i jakichkolwiek innych

uszkodzen w stopniu uniemo_liwiajacym spełnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN

1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1999, PN-EN 1852/A1:2004.

5.4.1. Połaczenia kielichowe na wcisk

Monta_ połaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzona uszczelka

(pierscieniem elastomerowym), do okreslonej głebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujacego

ułatwiajacego wsuwanie. Nale_y zwrócic szczególna uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

5.5. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny byc szczelne i musza spełniac wymagania okreslone w PN-B/10729:1999.

Elementy prefabrykowane studzienek, a tak_e studzienki z tworzyw sztucznych powinny byc montowane zgodnie z

instrukcjami producentów.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakosci robót podane zostały w ST Kod CPY 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 6

6.2. Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych naley przeprowadzic zgodnie z zaleceniami okreslonymi w

zeszycie nr 9 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" pkt 7 „Kontrola i

badania przy odbiorze".

Szczelnosc przewodów wraz z podłaczeniami i studzienkami nale_y zbadac zgodnie z zasadami okreslonymi w PN-EN

1610:2002. Badanie to powinno byc przeprowadzone z u_yciem powietrza (metoda L) lub wody (metoda W).

Metoda badan powinna byc wskazana w dokumentacji projektowej lub szczegółowej specyfikacji technicznej (SST).

Przewód kanalizacyjny spełnia wymagania okreslone w normie (podczas badania szczelnosci przy u_yciu powietrza),

gdy spadek cisnienia zmierzony po upływie czasu badan jest mniejszy nic okreslony w tabeli 3 PN-EN 1610:2002.

Je_eli w czasie wykonywania próby szczelnosci z u_yciem powietrza wystepuja uszkodzenia, nale_y przeprowadzic

badanie woda i wyniki te powinny byc decydujace.

Wymagania dotyczace badania szczelnosci przy pomocy wody, sa spełnione, je_eli ilosc wody dodanej (podczas

wykonywania badan) nie przekracza:

- 0,15 l/m² w czasie 30 min. dla przewodów,

- 0,20 l/m² w czasie 30 min. dla przewodów wraz ze studzienkami włazowymi,

- 0,40 l/m² w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,

- m² - odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwil_onej rur i studzienek.

10

10

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU l OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST Kod CPY 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót

Obmiar robót bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w

jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2.1. Jednostki i zasad/ obmiaru robót tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy monta_u sieci wodociagowych sa roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich pionowych

scian, wykonanie podło_a pod rurociagi oraz zasypanie z zageszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robót nale_y

przyjac takie same jak dla robót ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiaru sa:

- wykopy i zasypka — m³ ,

- umocnienie scian wykopów – m²,

- wykonanie podło_a – m³ (lub m² i grubosc warstwy w m).

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych

Obmiaru robót podstawowych sieci i przyłaczy kanalizacyjnych (w przypadku wyceny robót w oparciu o KNR 2-18 lub

KNNR 4) dokonuje sie z uwzglednieniem podziału na:

- rodzaj rur i ich srednice,

- rodzaj wykopu — o scianach pionowych lub skarpowych,

- głebokosc posadowienia rurociagu liczac od powierzchni terenu,

- poziom wody gruntowej.

Długosc kanałów obmierza sie w metrach wzdłu_ osi. Do długosci kanałów nie wlicza sie komór i studni rewizyjnych

(liczac ich wymiar wewnetrzny).

Zwe_ki zalicza sie do przewodów o wiekszej srednicy.

Podło_a pod rurociagi obmierza sie w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanałów - w metrach szesciennych

zu_ytego betonu.

Kształtek nie wlicza sie do długosci rurociagu, a oblicza sie ich liczbe w sztukach.

Studni rewizyjne z prefabrykatów betonowych i tworzyw sztucznych okresla sie w kompletach zale_nie od srednicy,

rodzaju gruntów (dla studni wykonywanych metoda studniarska) i głebokosci. Głebokosc studni okresla sie jako

ró_nice rzednych włazu i dna studni.

Długosc odcinków kanałów i kolektorów poddanych próbie szczelnosci nale_y mierzyc miedzy osiami studzienek

rewizyjnych, ograniczajacych odcinek poddany próbie.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 8

8.2. Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych naley przeprowadzic zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt.

7.2. WTWiO sieci kanalizacyjnych

8.3. Badania przy odbiorze - rodzaje badan

Badania przy odbiorze przewodów sieci kanalizacyjnej zale_ne sa od rodzaju odbioru technicznego robót. Odbiory

techniczne robót składaja sie z odbioru technicznego czesciowego dla robót zanikajacych i odbioru technicznego

koncowego po zakonczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny byc zgodne z PN-EN 1610.

8.4. Odbiór techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegaja na:

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i długosci przewodu z dokumentacja. Dopuszczalne odchylenie w planie osi

przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczac ±2 cm. Dopuszczalne odchylenie rzednych uło_onego przewodu

od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczac ±1 cm,

- zbadaniu podło_a naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podło_a naturalnego,

sposób jego zageszczenia powinien byc uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

- zbadaniu podło_a wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

11

11

- zbadaniu materiału ziemnego u_ytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien byc drobny i srednioziarnisty,

bez grud i kamieni. Materiał ten powinien byc zageszczony,

- zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nale_y przeprowadzic zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji

grawitacyjnej.

Szczelnosc przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez okres 30 minut

cisnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Cisnienie to nie

mo_e byc mniejsze ni_ 10 kPa i wieksze ni_ 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Dopuszcza sie wykonywanie próby szczelnosci za pomoca powietrza wg PN-EN 1610.

Wyniki badan, powinny byc wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby szczelnosci przewodu,

inwentaryzacja geodezyjna (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z

polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i kształtek, studzienek kanalizacyjnych, zwienczen

wpustów i studzienek kanalizacyjnych jest przedło_ony podczas spisywania protokołu odbioru technicznego -

czesciowego (załacznik 1), który stanowi podstawe do decyzji o mo_liwosci zasypywania odebranego odcinka

przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest tak_e dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego czesciowego.

Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym -

czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zgłosic inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewnic

dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, zapewnic geodezyjna inwentaryzacje przewodu, przygotowac dokumentacje

powykonawcza.

8.5. Odbiór techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:

- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja geodezyjna,

- zbadaniu zgodnosci protokołu odbioru wyników badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

- zbadaniu protokołów odbiorów prób szczelnosci przewodów kanalizacyjnych. Wyniki badan powinny byc wpisane do

dziennika budowy, który z:

- protokołami odbiorów technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego (załacznik 1),

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

- wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- inwentaryzacja geodezyjna,

- protokołem szczelnosci systemu kanalizacji grawitacyjnej (załacznik 2), nale_y przekazac inwestorowi wraz z

wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien byc doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obsługi okreslonego systemu kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze koncowym

zło_yc oswiadczenia:

- o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacja projektowa i warunkami pozwolenia na budowe,

- o doprowadzeniu do nale_ytego stanu i porzadku terenu budowy, a tak_e — w razie korzystania — ulicy i sasiadujacej

z budowa nieruchomosci.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogólne ustalenia dotyczace podstawy płatnosci podano w ST Kod CPV

45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i płatnosci

Rozliczenie robót monta_owych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych mo_e byc dokonane jednorazowo po

wykonaniu pełnego zakresu robót i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu

odbiorów czesciowych robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz płatnosci wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartosc tych robót obliczona na

podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robót potwierdzonych przez

zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za okreslony zakres robót.

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujace roboty monta_owe sieci kanalizacyjnych z

tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

12

12

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiałów, narzedzi i sprzetu,

- obsługe sprzetu nieposiadajacego etatowej obsługi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robót,

- wykonanie robót ziemnych,

- monta_ rurociagów i obiektów sieciowych i urzadzen,

- wykonanie prób szczelnosci,

- usuniecie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót,

- doprowadzenie terenu po budowie przewodów kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.3.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, oraz

jego aktualizacje stosownie do postepu robót,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i

wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- opłaty za zajecia terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawe_ników, barier, oznakowan i drena_u,

- tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.3.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i

swiateł,

- utrzymanie płynnosci ruchu publicznego.

9.3.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowan, :

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

-

9.3.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz. 2016 z pózn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówien publicznych (Dz. U. Nr 19, póz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, póz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpo_arowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, póz.

1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz. 1321 z pózn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, póz. 627 z pózn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu scieków (Dz. U.

Nr 72, póz. 747).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. — w sprawie geodezyjnej

ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, póz. 455).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemów oceny zgodnosci wyrobów

budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, póz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek

organizacyjnych upowa_nionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu

ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, póz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. -w sprawie ogólnych przepisów

13

13

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, póz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, póz. 401). •

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, póz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, póz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie

dziennika budowy, monta_u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiajacego dane dotyczace

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, póz. 2042).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegółowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu

funkcjonalno-u_ytkowego (Dz. U. Nr 202, póz. 2072).

10.3. Normy

1. PN-EN 1610:2002

Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych

2. PN-EN 752-1:2000

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogólne i definicje

3. PN-EN 752-2:2000

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

4. PN-EN 1401-1:1999

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiakczonego

polichlorku winylu (PYC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, kształtek i systemu

5. PN-ENY 1401-3:2002 (U)

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i

sciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PYC-U). Czesc 3: Zalecenia dotyczace wykonania instalacji

6. PN-EN 1852-1:1999

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do

odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, kształtek i systemu

7. PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 7

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do

odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, kształtek i systemu (Zmiana A1)

8. PN-ENY 1852-2:2003

Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Polipropylen (PP). Czasc 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci

9. PN-EN 588-1:2000

Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Rury, złacza i kształtki do systemów grawitacyjnych

10. PN-EN 588-2:2000

Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Czesc 2: Studzienki włazowe i niewłazowe

11. PN-EN 124:2000

Zwienczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji,

badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia

12. PN-64/H-74086

Stopnie _eliwne do studzienek kontrolnych

13. PN-B 10729:1999

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

14. PN-B 12037:1998

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kanalizacyjne

15. PN-EN 476:2001

Wymagania ogólne dotyczace elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej

16. PN-EN 681-1:2002

Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczace uszczelek złaczy rur wodociagowych i

odwadniajacych. Czesc 1: Guma

17. PN-EN 681-2:2002

Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczace uszczelek złaczy rur wodociagowych i

odwadniajacych. Czesc 2: Elastomery termoplastyczne