Załącznik Nr 4

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Żencinie i Zalesiu

Spis zawartości specyfikacji

- Przedmiot specyfikacji technicznej

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

1.2. Przedmiot i zakres robót

1.3. Informacje o terenie budowy

1.4. Warunki bezpieczeństwa pracy na budowie

1.5. Nazwy i kody: grup robót, klas robót

- Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów

2.2. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

2.3. Rury przewodowe

2.4. Rury ochronne

2.5. Studzienki wodociągowe

- Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych

- Wymagania dotyczące środków transportowych

- Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

5.2. Organizacja placu budowy

5.3. Czynności geodezyjne na budowie

5.4. Roboty ziemne

5.5. Montaż rurociągów

5.6. Próby ciśnieniowe

5.7. Zasypka wykopów

5.8. Płukanie i dezynfekcja

5.9. Oznakowanie uzbrojenia

- Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych

6.1. Zasady kontroli jakości robót

6.2. Dokumentacja budowy

- Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

7.3. Czas przeprowadzenia pomiarów

- Odbiór wykonanych robót

8.1. Odbiór częściowy

8.2. Zakończenie robót i zgłoszenie do odbioru

8.3. Odbiór końcowy i przekazanie do użytku

- Gwarancja na wykonane roboty

10.    Przepisy związane

1. Część ogólna

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Żencinie i Zalesiu

Zamawiający:   Gmina Kodrąb, ul. 22 Lipca 7, 97-512 Kodrąb, tel. (44) 6819325.

1.2. Przedmiot i zakres robót

1.2.1. Dane wyjściowe:

- całkowita długość projektowanej sieci wodociągowej                           -       5029 m

- ilość projektowanych przyłączy                                                             -          35 szt.

- ogólna długość przyłączy                                                                       -      988,5 m

1.2.2. Zakres rzeczowy obejmuje:

Sieć wodociągowa z rur PE Ø 110 mm				L=2.671,70 m

Sieć wodociągowa z rur PE Ø 90 mm				L=   136,90 m

Sieć wodociągowa z rur PVC Ø 110 mm				L=1.201,20 m

Sieć wodociągowa z rur PVC Ø 90 mm				L=1.019,20 m

Zasuwy sieciowe z obudową Ø 100 mm				kpl. 9

Zasuwy sieciowe z obudową Ø 80 mm				kpl. 27

Hydranty ppoż. 0 80mm. z zasuwą i obudową –nadziemne		kpl. 27

Rury os. st. Ø 250 – przewiert			                        L=69,50 m

Rury os. st. Ø 200 – przewiert					L=  8,00 m

Rury os. PVC Ø 250					                        L=77,50 m

Rury os. PVC Ø 200							L=26,00 m

1.3. Informacje o terenie budowy

Przekazanie placu budowy i dokumentacji technicznej nastąpi w dniu zawarcia umowy. Z przekazania placu budowy należy sporządzić protokół przekazania oraz dokonać stosownego zapisu w dzienniku budowy.

1.4. Warunki bezpieczeństwa pracy na budowie

W odniesieniu do robót budowlanych stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia należy zgodnie z przepisami ustawy – Prawo budowlane, sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody mieszkańców i innych. W miejscach przyległych do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem przez umieszczenie tablic informacyjnych, których treść będzie uzgodniona z przedstawicielem Zamawiającego. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie  i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.

1.5. Nazwy i kody: grup robót, klas robót

45 23 1300 – 8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do  odprowadzania ścieków

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych określonych w art. 5 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

2.2. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane wykorzystane w trakcie realizacji robót odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy – Prawo budowlane.

Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem.

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

## 2.3. Rury przewodowe

Rodzaj rur, ich średnice zależne są od istniejących przewodów i ustala się je z odpowiednim użytkownikiem sieci wodociągowej.

Do wykonania sieci wodociągowej stosuje się następujące materiały:

- rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW) wg PN-74/C-89204 [20],

- rury ciśnieniowe z polietylenu twardego (PE) wg BN-74/6366-04 [46] i BN-74/6366-03 [45],

- rury ciśnieniowe z polipropylenu (PP) wg BN-80/6366-08 [47],

- rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania wg PN-80/H-74219 [29] malowane wewnątrz asfaltozą (WM) i zabezpieczone zewnątrz powłoką bitumiczną z pojedynczą (ZO1) lub podwójną przekładką (ZO2),

- rury żeliwne ciśnieniowe do połączeń sztywnych (kielichowe i kołnierzowe) wg PN-84/H-74101 [26],

- rury żeliwne ciśnieniowe do połączeń elastycznych śrubowych (kołnierzowe) wg PN-84/H-74102 [27].

## 2.4. Rury ochronne

Rury ochronne należy wykonać z materiałów trwałych, szczelnych, wytrzymałych mechanicznie i odpornych na działanie czynników agresywnych.

Powierzchnie ścianek powinny być od wewnątrz i zewnątrz odpowiednio zaizolowane.

## 2.5. Studzienki wodociągowe

Studzienka powinna być wykonana z materiałów trwałych.

Komora robocza powyżej wejścia rury ochronnej i przewodowej powinna być wykonana:

- w wersji prefabrykowanej, z kręgów betonowych lub żelbetowych, spełniających wymagania normy BN-86/8971-08 [55],

- w wersji murowanej z cegły kanalizacyjnej spełniającej wymagania normy PN-76/B-12037 [14].

Komora robocza poniżej wejścia rur powinna być wykonana:

- w wersji monolitycznej z betonu hydrotechnicznego klasy B25; W-4; M-100 zgodnie z wymaganiami normy BN-62/6738-03, 04, 07 [49],

- lub alternatywnie z cegły kanalizacyjnej jak wyżej.

Na strop należy stosować płyty żelbetowe pokrywowe, monolityczne lub prefabrykowane. Wyjątkowo, przy dużym zagłębieniu studzienki, powinno się stosować płytę żelbetową pośrednią wraz z kominem włazowym.

Komin włazowy powinien  być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 0,80 m zgodnie z normą BN-86/8971-08 [55].

Dno studzienki wykonuje się jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego o właściwościach podanych w punkcie 2.4.1.

Należy stosować włazy kanałowe klasy C z otworami wentylacyjnymi wg PN-87/H-74051 [23] o średnicy minimalnej 60 cm.

Powinny być stosowane stopnie żeliwne odpowiadające wymaganiom normy PN-64/H-74086 [24]. Dopuszcza się stosowanie klamer stalowych, zabezpieczonych przed korozją.

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

Sprzęt powinien być zgodny z określeniem zawartym w ślepym kosztorysie dla konkretnych rodzajów robót.

4. Wymagania dotyczące środków transportowych

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów.

5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność z dokumentacją projektową i kosztorysem ofertowym.

5.2. Organizacja placu budowy

Wykonawca dokona odpowiedniego oznakowania terenu objętego robotami przed skutkami ewentualnych wypadków i opracuje projekt organizacji ruchu. Wykonawca uzyska zezwolenie od Zarządcy drogi powiatowej na zajęcie pasa drogowego w trakcie realizacji robót.

Koszty związane z wymienionymi czynnościami pokrywa Wykonawca robót.

5.3. Czynności geodezyjne na budowie

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodnie z dokumentacją projektową, wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie  wysokości  z reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją. Wykonawca robót sporządzi geodezyjną inwentaryzację powykonawczą sieci wodociągowej wraz z przyłączami.

5.4. Roboty ziemne

Przed przystąpieniem do prac wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z projektem budowlanym oraz uwagami zawartymi w protokołach uzgodnień P.B. Wykopy pod budowę sieci  należy wykonywać koparkami przedsiębiernymi z odkładaniem urobku obok wykopu jako wykopy wąskoprzestrzenne z umocnieniem ścian wykopów balami lub  wypraskami stalowymi . Przyjęty został grunt kat. III-IV. Dla wyrównania dna wykopu i wykopy w miejscach kolizji – należy wykonywać ręcznie. Przyjęto 2% wykopów jako wykopy ręczne dla sieci wodociągowej. Podsypka piaskowa gr. 15 cm pod rurociąg. Obsypka piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rurociągu z ubiciem wibromłotem ręcznym. Zagęszczenie gruntu 0,95 Proctora.

Dojścia do zagród wykonać przy pomocy mostków drewnianych z barierkami ochronnymi. Wykopy zabezpieczyć ogrodzeniem, a na noc i w złych warunkach  pogodowych zapewnić odpowiednie oświetlenie. Podczas robót ziemnych należy przestrzegać warunków zawartych w rozporządzeniu MBiPMB (Dz. U. Nr 13 z dn. 14.04.1972 r.) w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych. Przyjęto wycinkę krzewów w pasie 3,0 mb i długości 270,0 mb.Wywóz nadmiaru ziemi na odległość do 3 km w miejsce wskazane przez inwestora. Przewóz piasku oraz żwiru z odległości do 5,0 km.

5.5. Montaż rurociągów

W przygotowanym wykopie przystępujemy do montażu sieci i uzbrojenia. Do budowy stosować materiały przewidziane projektem  budowlanym lub zastępcze o parametrach technicznych odpowiadających materiałom ujętym w projekcie budowlanym. Przy montażu rurociągów stosować podsypkę i obsypkę piaskową z zagęszczeniem wibromłotem ręcznym. Wskaźnik zagęszczenia 0,95 Proctora.

a) Rurociągi w gruntach piaszczystych  i żwirowo-piaszczystych.

Układać na gruncie rodzimym, stosując pod rurociąg warstwę wyrównawczą z gruntu rodzimego. Rurociąg obsypywać ręcznie gruntem po obu stronach rury z jednoczesnym ubijaniem gruntu warstwami co 15 cm, aż do wypełnienia 30 cm ponad górę rury. Dalsza zasypka mechaniczna, warstwami co 30 cm z ubiciem gruntu wibromłotem ręcznym.

Wskaźnik zagęszczenia gruntu 0,95 Proctora.

b) Rurociągi w gruntach gdzie występują rumosze, wietrzeliny, gliny.

Układać na ubitej ławie piaskowej gr. 15-20cm. W dalszej kolejności rurociąg obsypywać piaskiem po obu stronach ręcznie, warstwami co 15 cm z dokładnym ubiciem, aż do wypełnienia 30 cm ponad wierzch rury. Dalsza zasypka gruntem rodzimym warstwami co 30 cm z dokładnym ubiciem wibromłotem ręcznym. Przy gruntach gliniastych całkowita zasypka piaskiem.

Minimalna grubość obsypki 30 cm po obu stronach rury.

### Wskaźnik zagęszczenia = 0,95

a) Grunty słabej nośności, jak muły, torfy – grunt należy wybrać, wykonać ławę żwirowo-piaskową w stosunku 1:3 grubości 15 cm. Następnie wykonać warstwę wyrównawczą z piasku z dokładnym ubiciem. Obsypkę i zasypkę wykonać jak w ppkt. a) i b).

Na odgałęzieniach z kształtek żeliwnych stosować bloki oporowe i podporowe. Po dostarczeniu materiałów na budowę – wykonawca zobowiązany jest dostarczyć inspektorowi nadzoru inwestorskiego atesty. Nie może mieć miejsca kompletowanie atestów na materiały po ich zamontowaniu. Bezpośrednio na obsypce piaskowej rozłożyć taśmę lokalizacyjną. Przejścia pod drogami o nawierzchni nieutwardzonej wykonać w rurach osłonowych PE.

Każdy hydrant p. poż. w promieniu 0,6 m i wys. 0,4 m należy obsypać gruboziarnistym żwirem wokół rowków odwadniających hydrant.

5.6.  Próby ciśnieniowe

Po wybudowaniu odc. ~ 650 mb i przykryciu go częściowo piaskiem wykonać próbę ciśnieniową na ciśnienie 10,0 bar w ciągu 30 minut. W czasie próby kielichy rur muszą być odkryte. Z pozytywnego wyniku próby należy sporządzić protokół oraz dokonać stosownego zapisu w dzienniku budowy.

5.7. Zasypka wykopów

Po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej i po pozytywnym wyniku próby ciśnieniowej należy przystąpić do rozszalowania wykopów od dołu i przystąpić do zasypki z zagęszczaniem gruntu.

5.8. Płukanie i dezynfekcja

Wykonaną sieć należy wypłukać wodą z wodociągu do momentu aż z wodociągu wypływać będzie wizualnie czysta woda. Następnie wykonać dezynfekcję roztworem wody i podchlorynu sodu. Po 24 godzinach sieć i przyłącza ponownie wypłukać do momentu zaniku zapachu chloru, a wodę poddać badaniu przez TSSE w Radomsku pod względem przydatności do picia i na potrzeby gospodarcze. Próbę wody należy pobrać z końcówek sieci – min. 2 punkty. Koszty związane z badaniem wody pokrywa Wykonawca robót.

5.9. Oznakowanie uzbrojenia

Po zakończeniu prac teren uporządkować, a uzbrojenie tj. zasuwy p. poż. nawiertki należy oznakować odpowiednimi tabliczkami na słupkach z rur stal. ocynk. ø 50 mm. Hydranty oraz skrzynki uliczne do zasuw nawiertek obudować prefabrykowanymi płytami betonowymi 50x50 cm.

6. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych

6.1. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości wyrobów budowlanych, zapewni możliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót. Wykonawca będzie prowadził  pomiary i badania materiałów  oraz robót z częstotliwością gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej.

6.2. Dokumentacja budowy

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w ustalonych jednostkach. Obmiaru wykonanych robót dokonuje w sposób ciągły kierownik budowy.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzane poziomo, wzdłuż linii osiowej i podawane w [m], objętości będą wyliczane w [m3], powierzchnie w [m2].

7.3. Czas przeprowadzenia pomiarów

Obmiary należy przeprowadzić przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót. Obmiar robót zanikających należy przeprowadzić w czasie ich wykonywania.

8. Odbiór wykonanych robót

8.1. Odbiór częściowy

Na każdym etapie realizacji budowy, roboty podlegają kontroli inspektora nadzoru inwestorskiego. Dopuszcza się dokonywanie odbiorów częściowych wykonanych etapów realizowanego zadania z udziałem przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. W tym przypadku jest możliwe fakturowanie odebranych robót.

8.2. Zakończenie robót i zgłoszenie do odbioru

Fakt zakończenia robót i zgłoszenia do odbioru dokonuje kierownik budowy wpisem do  dziennika budowy i zawiadomieniem pisemnym inwestora. Jednocześnie ze zgłoszeniem zakończenia robót wykonawca kompletuje wszystkie niezbędne dokumenty związane z budową tj.: protokoły prób, atesty, badania wody, inwentaryzację geodezyjną. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza dokumenty i potwierdza wpisem do dziennika budowy

zakończenie robót.

8.3. Odbiór końcowy i przekazanie do użytku

Inwestor na podstawie zawiadomienia o zakończeniu robót i potwierdzenia inspektora nadzoru zwołuje odbiór końcowy i przekazuje inwestycję eksploatatorowi sieci wodociągowej. Z odbioru końcowego należy sporządzić protokół odbioru końcowego z udziałem:

- inwestora

- wykonawcy – kierownika budowy

- inspektora nadzoru

- przedstawiciela użytkownika

Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega:

- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych),

- badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725 [11]),

- badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania.

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione.

Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami,

- dziennik budowy i książkę obmiarów,

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

- wyniki badania jakości wody z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

9. Gwarancja na wykonane roboty

Wykonawca udzieli inwestorowi gwarancji na wykonane roboty na okres 3 lat (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

W okresie tym wszystkie usterki wynikłe z jakości wykonanych robót wykonawca usuwa na własny koszt lub w sposób zawarty w umowie.

# 10. przepisy związane

| 1. | PN-87/B-01060 | Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia. |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-80/B-01800 | Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk. |
| 3. | PN-82/B-01801 | Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawowe zasady projektowania. |
| 4. | PN-86/B-01811 | Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania. |
| 5. | PN-74/B-02480 | Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia. |
| 6. | PN-81/B-03020 | Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. |
| 7. | PN-68/B-06050 | Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. |
| 8. | PN-88/B-06250 | Beton zwykły. |
| 9. | PN-53/B-06584 | Rury betonowe. Budowa kanałów w wykopach. |
| 10. | PN-86/B-06712 | Kruszywa mineralne do betonu. |
| 11. | PN-81/B-10725 | Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. |
| 12. | PN-85/B-10726 | Wodociągi. Przewody z rur stalowych i żeliwnych na terenach górniczych. Wymagania i badania. |
| 13. | PN-91/B-10728 | Studzienki wodociągowe. |
| 14. | PN-76/B-12037 | Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna. |
| 15. | PN-90/B-14501 | Zaprawy budowlane zwykłe. |
| 16. | PN-74/B-24622 | Roztwór asfaltowy do gruntowania. |
| 17. | PN-57/B-24625 | Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco. |
| 18. | PN-74/C-89200 | Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. |
| 19. | PN-76/C-89202 | Kształtki do rur ciśnieniowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. |
| 20. | PN-74/C-89204 | Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania i badania. |
| 21. | PN-58/C-96177 | Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. |
| 22. | PN-76/C-96178 | Asfalty przemysłowe. Postanowienia ogólne i zakres normy. |
| 23. | PN-87/H-74051 | Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. |
| 24. | PN-64/H-74086 | Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. |
| 25. | PN-81/H-74100 | Rury żeliwne ciśnieniowe. Wymagania i badania. |
| 26. | PN-84/H-74101 | Rury żeliwne ciśnieniowe do połączeń sztywnych. |
| 27. | PN-84/H-74102 | Rury żeliwne ciśnieniowe do połączeń elastycznych śrubowych. |
| 28. | PN-74/H-74200 | Rury stalowe ze szwem gwintowane. |
| 29. | PN-80/H-74219 | Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. |
| 30. | PN-79/H-74244 | Rury stalowe ze szwem przewodowe. |
| 31. | PN-86/H-74374 | Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne. |
| 32. | PN-70/H-97051 | Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne. |
| 33. | PN-82/M-01600 | Armatura przemysłowa. Terminologia. |
| 34. | PN-92/M-74001 | Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. |
| 35. | PN-84/M-74003 | Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kielichowe żeliwne na ciśnienie nominalne 1 MPa. |
| 36. | PN-83/M-74024/00 | Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne. Wymagania i badania. |
| 37. | PN-83/M-74024/02 | Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne na ciśnienie nominalne 0,63 MPa. |
| 38. | PN-83/M-74024/03 | Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne na ciśnienie nominalne 1 MPa. |
| 39. | PN-85/M-74081 | Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych. |
| 40. | PN-89/M-74091 | Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa. |
| 41. | PN-89/M-74301 | Armatura przemysłowa. Kompensatory jednodławicowe kołnierzowe żeliwne na ciśnienie nominalne 1 i 1,6 MPa. |
| 42. | BN-76/0648-76 | Bitumiczne powłoki na rurach stalowych układanych w ziemi. |
| 43. | BN-77/5213-04 | Armatura przemysłowa. Hydranty. Wymagania i badania. |
| 44. | BN-75/5220-02 | Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i ocena wykonania. |
| 45. | BN-74/6366-03 | Rury polietylenowe typ 50. Wymiary. |
| 46. | BN-74/6366-04 | Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne. |
| 47. | BN-80/6366-08 | Rury ciśnieniowe z polipropylenu. Wymagania i badania. |
| 48. | BN-77/6731-08 | Cement. Transport i przechowywanie. |
| 49. | BN-62/6738-03,04,07 | Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne. |
| 50. | BN-87/6755-06 | Welon z włókien szklanych. |
| 51. | BN-66/6774-01 | Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Żwir i pospółka. |
| 52. | BN-84/6774-02 | Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych. |
| 53. | BN-83/8836-02 | Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. |
| 54. | BN-83/8971-06.01 | Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i żelbetowe „Wipro”. |
| 55. | BN-86/8971-08 | Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. |
| 56. | BN-86/9192-03 | Wodociągi wiejskie. Przewody ciśnieniowe z rur stalowych i żeliwnych. Wymagania i badania przy odbiorze. |
| 57. | BN-81/9192-04 | Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i wbudowania. |
| 58. | BN-81/9192-05 | Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania. |
| 59. | BN-82/9192-06 | Wodociągi wiejskie. Szczelność przewodów z PCW układanych metodą bezodkrywkową. Wymagania i badania przy odbiorze. |

- Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1982 r.

- Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia przed korozją projektowanych budowli. Instytut techniki Budowlanej, Warszawa        1984 r.

- Katalog budownictwa

| KB 4 - 4.11.6 (1) | przejścia rurociągami wodociągowymi pod przeszkodami - typ P1 do P6 (marzec 1979 r.) |
| --- | --- |
| KB 4 - 4.11.5 (5) | studzienki wodociągowe dla zasuw (czerwiec 1973 r.) |
| KB 8 - 13.7 (1) | przejścia przez ściany budowli rurociągami wodociągowymi i kanalizacyjnymi (czerwiec 1989r.). |

Spis zawartości specyfikacji

- Przedmiot specyfikacji technicznej

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

1.2. Przedmiot i zakres robót

1.3. Informacje o terenie budowy

1.4. Warunki bezpieczeństwa pracy na budowie

1.5. Nazwy i kody: grup robót, klas robót

- Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów

2.2. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

2.3. Rury przewodowe

2.4. Rury ochronne

2.5. Studzienki wodociągowe

- Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych

- Wymagania dotyczące środków transportowych

- Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

5.2. Organizacja placu budowy

5.3. Czynności geodezyjne na budowie

5.4. Roboty ziemne

5.5. Montaż rurociągów

5.6. Próby ciśnieniowe

5.7. Zasypka wykopów

5.8. Płukanie i dezynfekcja

5.9. Oznakowanie uzbrojenia

- Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych

6.1. Zasady kontroli jakości robót

6.2. Dokumentacja budowy

- Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

7.3. Czas przeprowadzenia pomiarów

- Odbiór wykonanych robót

8.1. Odbiór częściowy

8.2. Zakończenie robót i zgłoszenie do odbioru

8.3. Odbiór końcowy i przekazanie do użytku

- Gwarancja na wykonane roboty

- Przepisy związane

Załącznik Nr 5

Zestawienie rzeczowe prac, przedmiar str. 1 – 8 ( w załączeniu)

Załącznik Nr 6

Kosztorys Ceny Ofertowej zostanie wykonany na podstawie kosztorysu ślepego dołączonego do zestawienia rzeczowego zawierającego 35 ponumerowanych stron z uwzględnieniem opisu sposobu obliczenia ceny ofert zawartego w punkcie 10 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.