###### Inwestor: GMINA KODRĄB, UL. 22 LIPCA 7, 97-512 KODRĄB

Załącznik Nr 5

Egzemplarz nr................

### PROJEKT

### BUDOWLANO-WYKONAWCZY

| Inwestycja | BUDOWA OBIEKTU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ – SIECI WODOCIĄGOWEJ |
| --- | --- |
| Obiekt | DMENIN, GM. KODRĄB, DZ. NR. 370, 677, 736, 735/2, 735/1,I 43/1, ORAZ W PASIE DROGI POWIATOWEJ NR 3952 E OBRĘB DMENIN |
| Branża | SANITARNA |

PROJEKT ZOSTAŁ WYKONANY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

| Projektowali | Imię i nazwisko | Podpis | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektant |  |  | VI.2008. |
| Projektant |  |  | VI.2008. |

ZAWARTOŚĆ TECZKI

I.  ZAŁĄCZNIKI

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

nr GPI.I.7331-9/2007

- Uprawnienia budowlane

- Zaświadczenie o przynależności do Izby Budowlanej

- Oświadczenie Projektanta

II. PROJEKT BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ

- opis techniczny

- projekt zagospodarowania działki

- profil wodociągu

- podłączenie hydrantów Hp

- profil podłączenia istniejących przyłączy

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA	                                      I  OCHRONY ZDROWIA

I. ZAŁĄCZNIKI

# Radomsko, dnia 18.06.2008

# OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany zgodnie  z wymogami zawartymi w art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. Oświadczam, że projekt budowy obiektu infrastruktury technicznej – sieci wodociągowej w miejscowości Dmenin, gm. Kodrąb, został sporządzony  zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i zasadami wiedzy technicznej.

Dokumentacja wydana jako kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Projektant: .................................................................................................................................

Podpis i pieczęć

II. PROJEKT BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ

#### OPIS TECHNICZNY BUDOWY WODOCIĄGU WRAZ Z URZĄDZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI W MIEJSCOWOŚCI DMENIN GMINA KODRĄB, OBRĘB DMENIN NA DZ. NR 370, 677, 736, 735/2, 735/1 i 43/1 ORAZ W PASIE DROGI POWIATOWEJ NR 3952 E

1. DANE OGÓLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora

- Warunki techniczne

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Urząd  Gminy w Kodrębie

- Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:1000

- Wizja lokalna w terenie

- Obowiązujące normy i przepisy

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania  jest projekt techniczny budowy sieci wodociągowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi w miejscowości Dmenin  w celu zabezpieczenia potrzeb bytowo-gospodarczych i pożarowych.

2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociągowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi w miejscowości Dmenin w celu zabezpieczenia potrzeb bytowo-gospodarczych i pożarowych oraz umożliwi doprowadzenie wody do zabudowań zlokalizowanych na działkach  wzdłuż przebiegu trasy projektowanego wodociągu.

###### 2.2. OPIS ISTNIEJĄCEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W miejscowości Dmenin  występuje istniejąca sieć wodociągowa wykonana z rur azbestocementowych DN 100 zasilana z istniejącego SUW. Część wodociągu przebiega wzdłuż drogi gminnej a część wzdłuż drogi powiatowej.  jezdnia ziemna. Wzdłuż działki 1664 nie przebiega żadne uzbrojenie infrastruktury podziemnej. Obydwie drogi posiadają nawierzchnię asfaltową.  Projektowany wodociąg włączony zostanie do istniejącej sieci wodociągowej średnicy 110 mm.

###### 2.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Działki objęte projektem stanowią pas drogi gminnej i powiatowej. Projektowana inwestycja w całości obejmuje sieć przewodów wodociągowych t.j. obiektów typowo liniowych. Trasa rozbudowywanego wodociągu przebiega wzdłuż działek nr  370, 677, 736, 735/2, 735/1 i 43/1 oraz w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3925E.  Trasa przebudowywanego wodociągu przebiegać będzie częściowo w pasie drogi powiatowej (od dz.36 do 514 oraz od 409 do 410), ze względu na przewężenie pobocza oraz przebiegające urządzenia infrastruktury podziemnej i naziemnej.  Pozostała część sieci wodociągowej przebiegać będzie poza pasem drogowym. Projektowany wodociąg średnicy 160 mm włączony zostanie do istniejącego wodociągu średnicy 110 mm  zlokalizowanego w krawędzi drogi powiatowej  w odległości 1,5 m  oraz 0,5 m od  granicy  działki 233/1. Punkt włączenia do istniejącego wodociągu oznaczony został na mapie literą „X”.   Włączenia należy dokonać przy zastosowaniu redukcji FFR 100/150 . Za redukcją zastosować króciec FW 150  a następnie nasuwkę i rurę PVC160.  Trasa proj. rozbudowywanego wodociągu od pkt W1 do pkt W115 i K28 przebiega wzdłuż przeznaczonego do demontaży wodociągu.   Projektowany wodociąg doprowadzony zostanie do działki 610 i zakończony hydrantem p.poż.  oznaczonym na mapie pkt Hp. W zakresie inwestycji w istniejącej SUW nie przewiduje się żadnych prac związanych z podniesieniem wydajności wodociągu i jakości wody.

Powierzchnia wymienionego wodociągu   - 562,79 m²

Długość wymienionego wodociągu   - 3517,43 m

##### 2.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nie dotyczy – podziemne uzbrojenie terenu

##### 2.5. DANE INFORMACYJNE O TERENIE

Zgodnie z wypisem projektowany wodociąg został zlokalizowany w drodze gminnej i powiatowej. Znajduje się na obszarach niezagrożonych powodzią.

##### 2.6 WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ

Omawiany teren nie znajduje się na obszarach zagrożonych osuwaniem mas ziemnych a także na terenach szkód górniczych.

2.7. INFORMACJE O CHARAKTERZE ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA  ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW

Zgodnie z decyzją i warunkami zabudowy zagospodarowania terenu inwestycja zaliczona jest do  mogących pogorszyć stan środowiska i mogących wymagać opracowania raportu oddziaływania na środowisko.  W związku z tym inwestor przystąpił do opracowania decyzji środowiskowej na podstawie której określone zostanie czy jest wymagane sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko.

2.8. WARUNKI GEOLOGICZNE – GRUNTOWO WODNE.

Dla projektowanej inwestycji nie przeprowadzono badań geotechnicznych.

Z informacji uzyskanych od eksploatatora sieci i okolicznych mieszkańców nie przewiduje się występowania wód gruntowych na poziomie posadowienia projektowanego rurociągu. Wykonawca przed przystąpieniem do robót budowlanych powinien wykonać otwory kontrolne, na podstawie których określone zostaną właściwości gruntu i występowanie wód gruntowych.

3. OPIS PROJEKTU TECHNICZNEGO – PODSTAWOWE WIELKOŚCI CHARAKTERYZUJĄCE INWESTYCJĘ

3.1. RUROCIĄGI

Projektowana rozbudowa wodociągu wykonana zostanie z rurociągów średnicy 160 mm w systemie PVC PN10 , o połączeniach kielichowych.

Jako pierścień uszczelniający zastosowano uszczelkę POWER – LOCK składającą się z dwóch pierścieni – uszczelniającego i stabilizującego. Dzięki czemu spełnia on wyjątkowo ostre wymagania eksploatacyjne. Uszczelki te montowane są fabrycznie i stanowią integralną część rury. System ten pozwala na szybki montaż i łatwość centrowania rur oraz brak ryzyka przemieszczania się uszczelki.

Uzbrojenie sieci stanowić będą zasuwy kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego PN 10 z uszczelnieniem miękkim wraz z obudową i skrzynką żeliwną oraz żeliwne hydranty p.poż. nadziemne, kołnierzowe DN 80 mm. Przed każdym hydrantem należy zamontować zasuwę. Uzbrojenie wyposażone w drążki i skrzynki uliczne do zasuw. Usytuowanie uzbrojenia oznaczono na załączonych mapach i schemtach węzłów.

Bloki oporowe i podporowe dla sieci z PVC należy wykonać wyłącznie dla węzłów o „mieszanym zastawie połączeniowym” tj. elementów z żeliwa np. Kolana, trójniki, armatura ...

3.2 MATERIAŁY

Zaprojektowano  system ciśnieniowy z PVC – PN10 do przesyłania wody wykonany z nieplastyfikowanego polichlorku winylu spełniający wymagania i badania norm:

PN-74/C-89204 i DIN 8061.

Uszczelnienia połączeń rurociągów wykonane z:

- pierścień uszczelniający czarny – elastomeru EPDM

- pierścień stabilizujący żółty – polipropylenu PP

Wszystkie elementy systemu (rurociągi, kształtki, uszczelki) posiadają decyzję

o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie na terenie Polski, wydane przez COBRTI- „Instal” w Warszawie oraz posiadają pozytywną OCENĘ HIGIENICZNĄ wydaną przez PZH w Warszawie.

3.3	CHARAKTERTSTYCZNE PUNKTY RUROCIĄGU

Projektowany rurociąg średnicy PVC 160 o łącznej długości 562,79 m charakteryzuje się n/w punktami:

X – włączenie do istniejącej sieci średnicy 110 mm

- nasuwka dwukielichowa PCV160 PN12,5

- łuk kielichowy  DN150,

- króciec jednokołnierzowy FW DN 150

- zasuwa żeliwna koł. Z miękkim uszczelnieniem klina DN150

- redukcja FFR DN 150/100

W1, W2, W3, W4.... – załamanie trasy

K1 .... : łuki PVC 160/....° oraz kolana PVC 160/90°

T0,T2,T3..... – odgałęzienie

- trójnik redukcyjny kołnierzowy żeliwny dn. 160/80

HP1; HP2; HP3; HP4.... – hydrant nadziemny dn.80 PN10

Z1.....  ; – zasuwy na sieci dn.80 PN10

ZP1.....  ; – zasuwy na przyłączach dn.80 PN10

  - WĘZŁY NA SIECIACH

Zaprojektowano z kształtek PVC. Elementy wykonania węzłów przedstawiono w załącznikach – strony katalogowe.

  - BLOKI OPOROWE

Na załamaniach trasy i odgałęzieniach przewidziano bloki oporowe w punktach zaznaczonych na projekcie profilu wodociągu, które należy wykonać kierując się następującymi zasadami:

- szerokość bloku nie powinna być mniejsza niż odległość ścian wykopu od ścianki kształtki, gdyż blok powinien oprzeć się o grunt nienaruszony

- wysokość bloku zakładamy o 50 do 60 cm większą od średnicy przewodu z założeniem, że środek wysokości będzie znajdował się na poziomie osi przewodu.

3.6	HYDRANTY

Przewidziano  hydranty nadziemne dla wykopów o głębokości zabudowy Hz = 1700 mm, średnicy nominalnej DN = 80 mm i ciśnieniu nominalnemu PN = 1,0 MPa .

Rozmieszczenie hydrantów zapewnia zabezpieczenie pod względem przeciw pożarowym ewentualnych poszczególnych zabudowań. Przed każdym hydrantem należy zainstalować zasuwę odcinającą klinową kołnierzową DN 80 nr kat. 002-UG PN 1,0 MPa. wraz z przedłużeniem klina i obudową do zasuwy wg kart katalogowych. Hydrant zabezpieczyć skrzynka uliczna do hydrantów nadziemnych wg kart katalogowych.

Dojście do hydrantów oraz ich najbliższe otoczenie należy utwardzić tak aby hydranty były zawsze dostępne. Otoczenie hydrantu w promieniu około 0,5 m wykonać ze spadkiem od hydrantu na zewnątrz. Zaopatrzyć hydranty i armaturę  wodociągu w tablice dla oznaczenia uzbrojenia umoszczonymi na trwałych elementach zagospodarowania terenu a w razie braku takiego na specjalnych słupach.

3.7. ARMATURA ODCINAJACA

Układ zaworów na sieci wodociągowej musi umożliwić w przypadku awarii jakiegoś określonego odcinka wyłączenie go bez konieczności wyłączenia całego układu. W związku z powyższym  do sieci przewidziano zasuwy odcinające klinowe kołnierzowe DN 160 PN 10  wraz z obudową do zasuwy wg kart katalogowych. Oznaczenie lokalizacji zasuw jak dla hydrantów.

  - ROBOTY W PASIE DROGOWYM

Przed przystąpieniem do wykonywania robót  w pasie drogowym należy uzyskać decyzji na umieszczenie rurociągu w pasie drogowym istniejącej drogi gminnej i powiatowej.

  - PRZEJSCIA POD NAWIERZCHNIA UTWARDZONĄ

Nie występują.

  - KOLIZJE Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM TERENU

Przed przystąpieniem do wykopów należy ręcznie ze szczególną ostrożnością odkryć kabel elektryczny i telekomunikacyjny w miejscu kolizji z projektowanym wodociągiem, a następnie nałożyć rurę osłonową dwudzielną średnicy 80 mm i długości 3,0 m typu AROT. Końcówki rury osłonowej wypełnić pianką poliuretanową. W miejscach kolizji proj. wodociągu z przyłączami kanalizacji sanitarnej zastosować na wodociągu rury osłonowe PVC DN225 o długości 3m.

Powyższe prace można rozpocząć po powiadomieniu i uzgodnieniu przebiegu robót z właścicielem kabla elektrycznego i kanalizacji sanitarnej.

##### TECHNOLOGIA UKŁADANIA I MONTAŻU RUR Z PVC

  - SKŁADOWANIE

Przy składowaniu luźnych rur należy przestrzegać następujących zasad:

- rury składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych ułożonych prostopadle w odległości 1do 2 m od siebie.

- wysokość stosu rur powiązanych w wiązki nie powinna przekraczać 2 m.

- w przypadku rur pojedynczych maksymalnie 7 warstw do wysokości 1,5 m

- kolejne warstwy rur powinny być oddzielane przekładkami drewnianymi a kielichy układane naprzemianlegle, z wysunięciem kielichów poza koniec rur.

- rur z PVC nie wolno nakrywać w sposób uniemożliwiający ich przewietrzanie.

  - TRANSPORT, PRZENOSZENIE

Ze względu na specyficzne cechy rur z PVC należy przestrzegać następujących wymagań:

- rury powinny być właściwie zabezpieczone przed zmianą położenia

- przewóz należy wykonywać wyłącznie samochodami skrzyniowymi

- przewóz powinien się odbywać w temperaturze od - 5°C do + 30°C

- końce rur powinny być zabezpieczone deklami

- załadunku i rozładunku pojedynczych rur do średnicy 250 mm można dokonywać ręcznie

- wiązki rur załadowywać i rozładowywać przy zastosowaniu podnośnika z zawiesiłem dwucięgnowym i trawersą z dwoma ciągami z liny miękkiej np. bawełniano – konopnej.

- nie wolno stosować zawiesi z lin stalowych lub łańcuchowych.

  - ROBOTY ZIEMNE

Wykopy:

- dno wykopu powinno być równe, pozbawione kamieni i gród oraz wykonane ze spadkiem podanym w projekcie.

- spód wykopu wykonywanego ręcznie pozostawić na żędnej 5,0 cm powyżej projektowanej

- spód wykopu wykonywanego mechanicznie pozostawić na żędnej 2,0 cm powyżej projektowanej, a następnie pogłębić ręcznie.

- wykonując wykopy mechanicznie nie wolno dopuścić do przekroczenia projektowanej głębokości

- w warunkach ruchu ulicznego należy przewidzieć konieczność przykrywania wykopów pomostami dla przejścia pieszych

- wykopy zabezpieczyć barierką o wysokości 1,0 m, a w nocy oznakować światłami ostrzegawczymi.

- szerokość dna wykopu minimum 60 cm , wykop należy zabezpieczyć przez skarpowanie o nachyleniu odpowiednim dla rzeczywistego rodzaju gruntu i głębokości wykopu lub w szalunkach umocnionych.

- w przypadku wystąpienia w wykopie wody gruntowej należy zastosować zestaw do odwodnienia wykopu ( np. igłofiltry ) i ewidencjonować czas pompowania wody z wykopu z odprowadzeniem jej do najbliższego cieku.

Przygotowanie podłoża:

W zależności od warunków gruntowych stosuje się dwa sposoby przygotowania podłoża:

1. wykonanie podłoża w gruncie rodzimym, który stanowi nienaruszony grunt sypki.

2. wykonanie podłoża wzmocnionego – w  postaci zagęszczonej ławy piaskowej, piaskowo-żwirowej lub piaskowo-tłuczniowej. Cząstki materiałów nie powinny przekraczać 20 mm, nie mogą być zmrożone ani zawierać kamieni o ostrych krawędziach lub innego łamanego materiału.

Na powierzchni podłoża naturalnego lub wzmocnionego należy wykonać warstwę wyrównawczą z materiału sypkiego, bez zagęszczenia, wyprofilowaną na kąt 90° i wyrównaną zgodnie z projektowanym spadkiem.

Niedopuszczalne jest podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku.

Zasypywanie rurociągu i zagęszczanie gruntu:

- Do wykonania zasypki przystąpić natychmiast po odbiorze i wykonaniu operatu geodezyjnego – inwentaryzacji oraz próby szczelności.

- Zasyp wykopu składa się z dwóch warstw;

- warstwy ochronnej rury – obsybki

- warstwy wypełniającej – zasypki

- Obsypkę wykonywać warstwami o grubości do 1/3 średnicy rury (lub 0,1 do 0,3m), zagęszczając każdą warstwę.

- Obsypkę prowadzić aż do uzyskania zagęszczonej warstwy o grubości co najmniej 0,30m ponad wierzch rury

- Dla zapewnienia całkowitej stabilności konieczne jest aby materiał obsybki szczelni e wypełniał przestrzeń pod i z boku rury.

- Zagęszczenie może być wykonywane mechanicznie, podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu należy wykonywać przy użyciu podbijaków drewnianych.

- Do czasu przeprowadzenia próby na szczelność przewodu, złącza powinny pozostać odsłonięte.

- Po wykonaniu obsybki można przystąpić do wykonywania zasypki przewodu.

  - UKŁADANIE I MONTAŻ RUROCIĄGÓW

- Montaż przewodów z PVC można prowadzić przy temperaturze od 0°C do 30°C.

- Sposób montażu powinien zapewniać utrzymanie kierunku spadków zgodnie z projektem

- Do budowy przewodów mogą być wykorzystywane tylko rury i kształtki z PVC nie wykazujące uszkodzeń (wgnieceń, pęknięć, rys na ich powierzchniach).

- Przewody można układać po uprzednim przygotowaniu podłoża.

- Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swojej długości w co najmniej ¼ swego obwodu.

- W miarę możliwości należy montować przewód na powierzchni terenu, a następnie opuszczać go na dno wykopu.

- Wszystkie węzły na przewodzie wodociągowym z rur PVC oraz łuki, kolana i korki należy zabezpieczyć przed przemieszczaniem.

- Blok, aby spełniał swoje zadanie, musi być wsparty o nienaruszona ścianę wykopu.

- Kształtkę z PVC, należy zabezpieczyć przed tarciem o beton przez oddzielenie go grubą folią lub taśmą z tworzywa.

- Niedozwolone jest gięcie rur na gorąco oraz używanie łyżki koparki do wciskania rur w kielich.

##### ODBIORY, PRÓBA SZCZELNOŚCI, PŁUKANIE I DEZYNFEKCJA

  - ODBIORY TECHNICZNE

Odbiory techniczne robót związane z montażem przewodów wodociągowych z PVC należy przeprowadzać w oparciu o ustalenia PN-81/B-10725 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne.

Wymagania i badania przy odbiorze” oraz WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU SIECI WODOCIĄGOWYCH zeszyt nr 3 Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL.

Zależnie od przyjętej technologii i organizacji robót w procesie realizacji budowy należy dokonywać odbiorów częściowych i odbioru końcowego.

Odbiory częściowe należy wykonywać po zakończeniu poszczególnych etapów robót podlegających zakryciu.

Odbiór końcowy obejmuje odbiór przewodu lub jego odcinka przed przekazaniem go do eksploatacji.

  - PRÓBA SZCZELNOŚCI

Próbę szczelności przeprowadzić zgodnie z PN-81/B-10725 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”

Niezależnie od wymagań określonych w normie, przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności, należy zachować następujące warunki:

- Rurociągi w czasie próby w miejscach połączeń powinny być odkryte.

- Zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi normami.

- Odcinek przewodu na całej długości powinien być zabezpieczony przed przemieszczaniem.

- Wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte.

- Profil przewodu powinien umożliwić jego odpowietrzenie i odwodnienie.

- Odcinek poddany próbie może mieć długość około 570 m – dla wykopów nieumocnionych ze skarpami.

- Próba może się odbyć najwcześniej 48 godzin po wykonaniu osypki.

Przy próbie szczelności należy przestrzegać następujących zasad:

- Napełniać rurociąg z najniższego punktu przy otwartym zaworze odpowietrzającym w najwyższym punkcie.

- Prędkość napełniania 7 godz./km

- Temperatura wody używanej przy próbie nie powinna przekraczać 20°C

- Po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 godzin w celu ustabilizowania się ciśnienia

- Podnieść ciśnienie wody do wartości 1,5 ciśnienia roboczego, lecz nie mniejszej niż 1,0 MPa. Ciśnienie to w czasie 30 min. Powinno być uzupełniane do pierwotnej wartości. Po dalszych 30 min, spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,06 MPa, w czasie następnych 120 min, spadek ciśnienia nie powinien przekroczyć dalszych 0,02 MPa. W przypadku większych spadków, po usunięciu nieszczelności próbę należy wykonać od początku.

- Po zakończeniu próby, ciśnienie należy zmniejszyć powoli, badany odcinek całkowicie opróżnić z wody w sposób kontrolowany.

  - PŁUKANIE

Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności, należy przewód poddać płukaniu, używając do tego celu czystej wody wodociągowej.

Prędkość przepływu wody powinna umożliwić usuniecie wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych.

Woda płucząca po zakończeniu płukania powinna być poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. Po stwierdzeniu, że woda z płukanego przewodu nie odpowiada pod

względem bakteriologicznym warunkom wody do picia, konieczna jest dezynfekcja przewodu.

Zaprojektowany układ wodociągu oraz rozmieszczenie hydrantów umożliwi całkowite odpowietrzenie jak i opróżnienie badanego wodociągu.

  - DEZYNFEKCJA

Proces dezynfekcji powinien być przeprowadzony przy użyciu roztworów wodnych np. wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu, przy czasie kontaktu wynoszącym 24 godziny.

Zalecane stężenie: 1 litr podchlorynu sodu na 500 litrów wody.

Po 24-godzinnym kontakcie, pozostałość chloru w wodzie powinna wynosić około:

10 mg CL2/dm³.

Po zakończeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu należy ponownie go przepłukać.

Szczegółowe warunki prowadzenia płukania, a szczególności dezynfekcji należy uzgodnić z Zakładem Wodociągowym przejmującym wykonany odcinek przewodu do eksploatacji oraz z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

##### PRZECIWPOŻAROWE ZABEZPIECZENIE WODNE

Projektowana rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej przeznaczona jest do zasilania w wodę dla potrzeb bytowo – gospodarczych. Projektowana rozbudowa sieci wodociągowej o długości 546,79 m i średnicy PVC 160 mm podłączona do istniejącego wodociągu średnicy 110 mm.

Ponadto przewidziano  hydranty podziemne typu 852-1A średnicy nominalnej DN = 80 mm i ciśnieniu nominalnemu PN=1,0 MPa zapewniające zabezpieczenie pod względem przeciw pożarowym ewentualnych poszczególnych zabudowań oraz zabudowy istniejącej. Rozmieszczenie hydrantów między sobą w odległości od 80 do 115 m.

Z danych uzyskanych od zarządcy sieci wodociągowej ciśnienie w istniejącej sieci wodociągowej w rejonie projektowanej rozbudowy wynosi w granicy 0,25 MPa.

W związku z powyższym z uwagi na krótki odcinek projektowanej rozbudowy równy

546,79 m w hydrancie (HP5) zlokalizowanym najwyżej i najniekorzystniej ze względu na opory hydrauliczne uzyskane zostanie wymagane ciśnienie zgodnie z PN - nie mniej niż  0,2 MPa dla wodociągów przeciwpożarowych zewnętrznych przewidzianych do bezpośredniego gaszenia pożaru jak również do zasilania pomp pożarniczych.

Hydranty oznakowane zostaną tabliczkami informacyjnymi wg PN-86/b-09700 umieszczone na słupach, lub trwałych elementach zagospodarowania terenu.

##### UWAGI  KOŃCOWE

- Powyższa dokumentacja nie uprawnia Inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych, przed rozpoczęciem prac Inwestor zobowiązany jest uzyskać odpowiednią decyzje w Grzędzie Gminy Kodrąb.

- Inwestor – Wykonawca przed rozpoczęciem prac w pasie drogowym uzgodni z zarządcą drogi termin, przebieg oraz oznakowanie placu budowy na czas wykonywania rozbudowy  sieci wodociągowej i prowadzenia robót w pasie drogowym.

- Rozpoczęcie prac zgłosić i uzgodnić z eksploatatorem sieci:

- wodociągowej

- kanalizacji sanitarnej

- energetycznej

- Po zakończeniu wszystkich robót związanych z rozbudową wodociągu teren należy uporządkować i doprowadzić do stanu pierwotnego.

- Wszelkie roboty związane z robotami ziemnymi i montażowymi muszą być wykonywane zgodnie z:

-    zachowaniem obowiązujących przepisów BHP

-	przez pracowników przeszkolonych i posiadających odpowiednie kwalifikacje.

-	„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych” tom II instalacje sanitarne i przemysłowe

-	obowiązującymi normami państwowymi i branżowymi oraz obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej

- Przed zasypaniem wykopu, należy zgłosić wykonany rurociąg uprawnionym służbą geodezyjnym w celu wykonania inwentaryzacji powykonawczej.

- Przed zasypaniem wykopu wykonać próbę szczelności na ciśnienie nie mniejsze niz 1,0 MPa

- Przed przekazaniem do użytkowania i włączeniem projektowanego wodociągu do istniejącego Wykonawca zobowiązany jest wykonać badania wody uzyskując pozytywną wyniki bakteriologiczne potwierdzone przez odpowiednią dla terenu inwestycji Stację Sanitarno Epidemiologiczna.

- Użyte materiały powinny posiadać odpowiednie aprobaty techniczne z deklaracjami zgodności lub certyfikaty oraz atesty PZH

Opracował:

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA                        I  OCHRONY ZDROWIA

BRANŻA:	                     INSTALACJA SANITARNA

OBIEKT:	                     BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W

MIEJSCOWOŚCI DMENIN, GM. KODRĄB

LOK. BUDOWY:	DMENIN

DZ. NR 370, 677, 736, 735/2, 735/3 I 43/1

ORAZ W PASIE DROGI POWIATOWEJ

NR 3952 E

OBRĘB DMENIN

GMINA KODRĄB

INWESTOR :        	GMINA KODRĄB

ADRES:			UL. 22 LIPCA 7

97-512  KODRĄB

POWIAT RADOMSZCZAŃSKI

WOJ. ŁÓDZKIE

CZĘŚĆ OPISOWA:

  - ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ   REALIZACJI   POSZCZEGÓLNYCH   OBIKTÓW (ETAPÓW)

Podczas wykonywania rozbudowy sieci wodociągowej  przewiduje się wykonanie:

-   wykopy o głębokości ponad 1,9m

-   układanie rury wodociągowej w wykopie

-   wykonanie podłączenia do istn. sieci.

- montaż zasów i hydrantów

-   zasypywanie wykopów

-   wyrównywanie terenu

-   roboty w pasie drogowym

-  odtworzenie nawierzchni

  - WYKAZ ISTNIJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Roboty liniowe niniejszej inwestycji prowadzone będą w istniejącej drodze  . Na terenie projektowanej inwestycji nie występują obiekty budowlane.

  - WYKAZ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE  BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

Teren inwestycji  w około 95% położony jest wzdłuż istniejącej drogi. W związku z tym prace w pobliżu mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

  - WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ

WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALE I RODZAJ ZAGROZEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH

WYSTĘPOWANIA

Podczas realizacji inwestycji mogą wystąpić zagrożenia :

- przy wykonywaniu głębokich wykopów

- przy pracach w pobliżu linii energetycznych SN,

- zagrożenie przy pracach montażowych w wykopach - możliwość osunięcia się gruntu

oraz przy pracach przy użyci sprzętu mechanicznego (koparki, zagęszczarki, ubijarki)

  - WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE

NIEBEZPIECZNYCH

Do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych muszą być dopuszczeni pracownicy, którzy oprócz wymogów określonych przepisami BHP będą dodatkowo przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem konkretnych warunków na budowie. Przed przystąpieniem do realizacji tych prac należy przeprowadzić szkolenie stanowiskowe i zapoznać pracowników z ryzykiem.

Kierownik budowy zapewni udzielenie pracownikom instruktażu, ustali imienny podział pracy i kolejność wykonywania zadań oraz zapewni sprawdzanie znajomości BHP przy poszczególnych czynnościach.

Bezpośredni nadzór nad pracami prowadzić będą odpowiednio przeszkoleni mistrzowie.

- przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych każdy pracownik winien być przeszkolony w zakresie BHP prac ogólnobudowlanych

- przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się szczegółowo z dokumentacją budowlaną zwracając uwagę na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowując wytyczne wykonawstwa i odbioru robót; całość pracy należy wykonać z „ Warunkami technicznymi i odbioru robót budowlano-montażowych „, przepisami BHP i P.POŻ. oraz warunkami zawartymi w rozporządzeniu

- w trakcie wykonywania robot należy zachować wszelkie wymogi bhp dotyczące robót ziemnych i prac w wykopach a przede wszystkim zabezpieczać w widoczny sposób wszelkie wykopy wraz z ustawieniem niezbędnych znaków i tablic informacyjnych ograniczając do minimum pozostawienie na noc wykopów nie zasypanych.

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczą:

  - wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników

-    obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,

  - postępowanie z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi ,

  - udzielania pierwszej pomocy

W/w instrukcji powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia pracowników.

Nie  wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów BHP. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót ) oraz mistrz budowlany, stosowanie do zakresu obowiązków.

  - WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFIE SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE,W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ

Przy realizacji rozbudowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej nie występują  strefy szczególnie niebezpieczne.

Wykopy, umocnione zgodnie z obowiązującymi przepisami należy oznakować i zabezpieczyć przed wpadnięciem  do nich pracowników i osób trzecich, prawidłowo ustawionymi poręczami i oświetleniem.

Wykopy w pobliżu istniejącego uzbrojenia wykonywane będą ręcznie i zabezpieczone na czas wykonywania prac.

- drogi dojazdowe powinny być dostępne dla ruchu pieszego. Zabrania się składowania na nich materiałów budowlanych i sprzętu ,

- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdować się sprzęt p.poż.,

- umieszczenie we wszystkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-informacyjnych.  „UWAGA! GŁĘBOKIE WYKOPY”

- teren  prowadzonych prac zostanie wygrodzony.

Wnioski końcowe

W rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r) rozpatrywany obiekt wymaga sporządzenia planu BIOZ przez Kierownika budowy z uwagi na wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m  oraz ze względu na wykonywanie prac w pobliżu ruchu pieszego.

Opracował: