SPIS TREŚCI

Załącznik Nr 9

- Strona tytułowa

- Spis zawartości projektu

- Uprawnienia budowlane

- Wpis do izby inżynierów

- Decyzja o warunkach budowy i zagospodarowania tereny

- Opis techniczny do projektu kanalizacji sanitarnej

1.Wstęp

2.Materiały

2.1. Rury PCV kielichowe na uszczelkę

2.2. Studnie rewizyjne

2.3. Trójniki na sieci kanalizacji

2.4. Kanały tłoczne

2.5. Pompownia ścieków

2.6. Monitoring stanu pompowni scieków

3. Wykonanie robót

3.1. Roboty przygotowawcze i ziemne

3.2. Roboty montażowe

3.3. Roboty wykończeniowe

3.4. Warunki gruntowo-wodne

4. Kontrola jakości robót

5. Odbiór robót

5.1. Odbiór robót zamkniętych

5.2. Odbiór ostateczny

6. Przepisy związane

7. Projekt kanalizacji sanitarnej

- Mapa poglądowa

- Mapy sytuacyjno-wysokościowe

- Profile sieci kanalizacyjnych

- Profile przyłączy kanalizacyjnych

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU  KANALIZACJI  SANITARNEJ

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE  SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I CIŚNIENIOWEJ

1. Wstęp

  - Przedmiot projektu

Przedmiotem niniejszego projektu jest kanalizacja sanitarna grawitacyjna                                         i ciśnieniowa w miejscowości Kodrąb i Zapolice na działkach o nr. Geodezyjnych:

OBRĘB ZAPOLICE: 2,3,4/1,4/2,5,83,84,85,6,7/2,8-16,17/1,17/2, 18,19,23-26,27/3,27/4,28,29,1316,41,50/2,793/2,792/2,791,790,

789,789/2,788,788/2,787/4,783,780,780/2,779,748,749,892,882, 831/1,834,835,836,753,754,894,893,756,758,760,762,761,764, 765/2,766/2,767/5,768,769,770,771,774,773,772/2,775,900,920, 927,930,933,936,1019,1025,476/4,475/1,466,465,159,160,157,151,152,150,148,147,146,145,144,143,142,141,140/2,139,138,137,136,135,134,132,130,129,128,126,125,124,684;

OBRĘB KODRĄB: 633,634/1,791,834,835,844,845/1,845/2,846

  - Zakres projektu obejmuje

- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC o średnicy 200x5.9mm

- sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE o średnicy 90mm

- studnie rewizyjne z polietylenu śr. 1000 mm na kanalizacji grawitacyjnej

- studnie rewizyjne PVC śr. 400 mm na kanalizacji grawitacyjnej – przykanaliki

- przepompownia ścieków

- Materiały

  - Rury kanalizacyjne kielichowe z PVC

Projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej wykonać z rur i kształtek PVC (T) klasy SN8 objętych normą PN-80/C-89205 o połączeniach kielichowych (długi kielich) z uszczelką gumową. Przyłącza należy wykonać zgodnie z normą PN-80/C-89205 z rur PVC(T) 160x4,7 mm klasy SN8 kielichowych na uszczelkę.

KOLEKTORY GRAWITACYJNE

| NAZWA KOLEKTORA | d= 200 mm PVC (mb) |
| --- | --- |
| SA1 – PRZEPOMOWNIA SA33 - PRZEPOMPOWNIA SB8 - SD10 SA16 - SC5 SA3 – SB24 S1 - S26 | 1281,50 100 502 212,50 797 946,60 |
| SUMA | 3839,60 |

PRZYŁĄCZA

| 85 Szt. | 720 mb D =160 mm PVC |
| --- | --- |

  - Studnie rewizyjne

2.2.1. Studnie rewizyjne na sieci kanalizacji sanitarnej.

Na załamaniach sieci kanalizacji oraz co ok. 50 m na odcinkach prostych zaprojektowano studzienki rewizyjne. Studzienki wykonać z polietylenu PEHD Ø 1000 mm, przykrytych płytą nastudzienną  Ø 1000 mm, z betonu zbrojonego, pierścieniem obciążającym i włazem żeliwnym typ ciężki kl D-25 ton. Właz winien być wyposażony w pierścień wytłumiający.

W podstawie studni montowane są metodą spawania ekstruzyjnego króćce połączeniowe        z PEHD, bose lub z kielichem. Połączenie króćców z rurociągiem wykonać poprzez kinety        z uszczelkami elastomerowymi przez zgrzewanie lub spawanie. Podstawa studzienek składa się z odcinka rury strukturalnej, do którego wstawiono przez spawanie ekstruzyjne lub zgrzewanie kinetę do przepływu ścieków ze spadkiem w kierunku odpływu. Studzienki         te wyposażyć w drabinkę złazową wykonaną z PEHD/GRP. Studzienki powinny odpowiadać normie PN-B-10729:1999 oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Na kanalizacji przyłączy w chodnikach i na trawnikach stosować studzienki PVC o średnicy rury trzonowej 400 mm  składana na uszczelkę gumowa wg PN-B-10729:1999z włazem żeliwnym minimalnej nośności – 25 T. Na kanalizacji przyłączy w podjazdach stosować studzienki PVC o średnicy rury trzonowej 400 mm z włazem żeliwnym o minimalnej nośności – 25 T.

  - Trójniki wbudowane na sieci kanalizacji sanitarnej.

Z uwagi na niewielkie odległości między niektórymi posesjami zastosowano na sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w celu włączenia przyłączy trójniki PCV200/160 kąt 90 stopni, rury wznoszące PCV-U 160 i kolana 90 stopni bądź trójniki PCV200/160-45 stopni wraz z łukiem PCV160-45 stopni.

  - Kanały tłoczne

Z projektowanej pompowni ścieków projektuje się przewód tłoczny.  Przewód tłoczny wykonać z rur ciśnieniowych PE 90 SDR 17 o średnicy   90 x 5,4  na ciśnienie robocze do 1,0 MPA o połączeniach zgrzewanych. Zagłębienie kanału 1,5m od ścianki rury do poziomu terenu.

KANAŁ TŁOCZNY

1370,20 mb D =90 mm PE

2.5. Pompownia  ścieków

LOKALIZACJA POMPOWNI

Pompownię ścieków zlokalizowano na działce Nr 465. Teren pompowni o wymiarach 5m x 5m zostanie  ogrodzony  siatką powlekaną H – 1,5 m na słupkach stalowych 65 mm osadzonych w gruncie z cokolikiem z obrzeży trawnikowych z bramą  dwuskrzydłową szer. 3,00m wykonaną z profili stalowych zamkniętych.

Teren pompowni należy utwardzić żużlem kotłowym gr.15 cm w obrzeżu trawnikowym,

o powierzchni jak pokazano na planie zagospodarowania przepompowni. Dojazd do pompowni utwardzić płytami drogowymi żelbetonowymi ażurowymi typu „IOMB” .

TECHNOLOGIA  POMPOWNI

Zaprojektowano pompownię prefabrykowaną typu B1500/50-II. Zbiornik  o wymiarach   1500 z polimerobetonu  wraz z wyposażeniem , pompy sztuk 2 pracujące naprzemiennie, typ pomp 50 PZM 7.5/RZ-2 z rozdrabniaczem. Nominalne parametry pompy: Q = 22 m³/h;  Hp = 39m,  o mocy 7,50 kW .

Armatura i wszystkie elementy konstrukcji metalowych w pompowni wykonane ze stali nierdzewnej. W wyniku dużych okresowych opadów deszczu,   przepompownia przyjmie niekontrolowany napływ ścieków deszczowych. Montaż pompowni należy przeprowadzić w szalowanym wykopie o ścianach pionowych umocnionych. Z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej należy w dnie wykopu zastosować zbiorcze studzienki z pompami do odwadniania

wykopów oraz igłofiltry wpłukiwane na głębokość do 6m , na długości  czterech boków wykopu przepompowni w rozstawie igieł co 1,0 m .Wody odprowadzić do pobliskiego rowu.

PRZEOMPOWNIA ŚCIEKÓW

| 1 Szt. | Zbiornik o wymiarach  1200 z polimerobetonu |
| --- | --- |
| 2 Szt. | Pompy typu 50 PZM 7.5/RZ-2 z rozdrabniaczem |

- Monitoring stanu pompowni  ścieków

Przewidziano zastosowanie systemu sterowania i monitoringu pracy pompowni ścieków typu HPA3-18/D/M. Dodatkowo należy zastosować antywłamaniową ochronę obiektu z powiadamianiem za pośrednictwem sieci radiowej o próbach włamania do pompowni. Szczegółowe dane zostały zawarte w projekcie budowlanym branży elektrycznej.

- Wykonanie robót.

  - Roboty przygotowawcze i ziemne

Ze względu na zwarte miejscami zagospodarowanie terenu (zabudowa jednorodzinna), oraz utrudnienia w ruchu pojazdów i pieszych na drodze roboty należy wykonywać etapami, zachowując możliwość dojazdu do posesji. Po zakończeniu etapu robót   i przywróceniu drogi do przejezdności, można przystępować do etapu następnego, po odbiorze robót zanikających przez inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy teren odpowiednio zabezpieczyć i oznakować, ustawić repery stałe a w przypadku niedostatecznej jej ilości założyć repery tymczasowe. Następnie wyznaczyć miejsca posadowienia studzienek rewizyjnych oraz osie kanalizacji. Po wytyczeniu trasy kanalizacji przystępujemy do wykonania wykopu do ustalonych głębokości. Napotkane w obrysie wewnętrznym wykopu przewody i kable należy zabezpieczyć lub przełożyć według wymagań użytkowników tych urządzeń. Dno wykopu powinno być równe, odpowiednio zagęszczone   i o odpowiednim spadku. W związku na występowanie na trasie sieci                  i przyłączy kanalizacyjnych gruntów spoistych-gliny oraz piaszczysto-gliniastych i nasypów przewiduje się wymianę gruntu rodzimego na piasek w jezdniach asfaltowych i chodnikach. Część gruntów rodzimych-piaszczystych może zostać wykorzystana zasypki wykopów po uzyskaniu akceptacji inspektora nadzoru robót. Dla kanalizacji wykonywanej poza pasem jezdni asfaltowej nie planuje się wymiany gruntu, wyjątkiem mogą być te odcinki dróg,         w których wraz z projektowaną kanalizacją planuje się wykonać jezdnię asfaltową lub chodnik.

  - Roboty montażowe.

Układnie  rur na dnie wykopu można rozpocząć na podłożu całkowicie odwodnionym i z wyprofilowanym dnem na rurę kanałową zgodnie z zaprojektowanym spadkiem na ułożonej 15 cm podsypce piaskowej. Budowę kanalizacji rozpoczyna się od punktów węzłowych tj. studzienek o rzędnych niższych i prowadzi się z ustalonym spadkiem do rzędnych wyższych. Wyrównanie spadków rury przez podkładanie pod rurę kawałków drewna, kamienia lub gruzu jest NIEDOPUSZCZALNE. Wyrównanie należy wykonać przez podbicie piaskiem na całej długości rury.

W miejscu złączy kielichowych należy wykonać dołek montażowy o głębokości 10 cm dla umożliwienia wepchnięcia bosego końca rury lub kształtki w kielich. W miejscach złączy zapewnić warunki czystości (nie dostawania się piasku). Końcówka układanej rury powinna być zabezpieczona odpowiednim deklem. Ułożony odcinek rury  - po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jej spadku wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej        z piasku, przynajmniej na wysokości 10 cm ponad wierzch rury (w końcowej fazie robót obsybkę uzupełnia się do 30 cm). Obsypkę należy wykonać z zachowaniem dostępu do dołka montażowego. Dołki montażowe ulegają zasypaniu piaskiem dopiero po próbie szczelności złącz danego odcinka. Obsadzenie rur w ścianie studzienki powinno być dokładnie obrobione oraz powinno umożliwić siadanie studzienki i rurociągu. Spoiny w studni powinny być dobrze wypełnione zaprawą i wygładzone od wewnątrz. Powierzchnie studni przewidziane do zaizolowania muszą być zaizolowane. Kręgi oraz płyty należy układać na zaprawie cementowej B-10. Wejście do studzienki przykrywa się typowym włazem ułożonym na płycie nastudziennej. Wejście do studni powinno być wykonane ze stopni zwłazowych ułożonych mijankowo w dwóch rzędach w odległościach pionowych 25 cm lub 30 cm i w odległościach poziomej osi stopni 30 cm. Po przygotowaniu wykopu pod studzienki rewizyjne dajemy podsypkę żwirową grubości 10 cm i zagęszczamy ją. Następnie dajemy 20 cm warstwę zagęszczonego  betonu i wykonujemy płytę fundamentową zbrojoną grubości 15 cm z betonu klasy B-15 a na płycie montujemy kręgi (kręgi na kinetę z dnem pełnym prefabrykowanym  i kinetą wraz z przejściem przez ścianę wykonaną fabrycznie). Studzienki wykonać wg PN-B-1-729:1999r. Studzienki zabezpiecza się izolacją bitumiczną przez posmarowanie bitizolem R+P. W środowisku słabo agresywnym niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy zabezpieczyć poprzez zagruntowanie bitizolem R oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym na gorąco wg PN-58/C-96177. Kręgi studzienne betonowe łączone na uszczelki gumowe.

  - Roboty wykończeniowe.

Po wykonaniu studzienek i kanału należy wykop zasypać. Zasypka kanału              i zagęszczenie terenu wykopie składa się z dwóch warstw:

- warstwa ochronna rury o wysokości 30 cm ponad wierzch przewodu – wykonuje się z piasku sypkiego drobno, średnio lub gruboziarnistego bez gród i kamienia. Zagęszczenie warstwy powinno być przeprowadzone z zachowaniem szczególnej ostrożności z uwagi na kruchość materiału rur. Warstwa ta musi być starannie ubita po obu stronach przewodu. Zasyp i ubijanie w strefie ochronnej przewodu należy wykonywać warstwami. Zagęszczenie gruntu a w tym podbicie w tzw. pachach przewodu wykonywać podbijakami z drewna twardego. Stosowanie ubijaków metalowych jak i mechanicznych dopuszczalne jest w odległości 10 cm od rury. Ubijanie mechaniczne na całej szerokości strefy kanałowej można przeprowadzić sprzętem lekkim przy 30-to centymetrowej warstwie piasku ponad wierzch rury. Przez przystąpieniem do zasypki wykopu należy dokonać kontroli wskaźnika zagęszczenia obsypki.

- warstwa od 30 cm od wierzchu rury to poziomu terenu – zasypkę wykonywać warstwami grubości 30 cm i zagęszczać ubijakami spalinowymi do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu 1.0.

  - Warunki gruntowo – wodne

Wykonano badania gruntowo-wodne dla potrzeb projektowanej kanalizacji. Szczegółowy opis warunków gruntowo-wodnych zawarto w dokumentacji geotechnicznej. Z analizy dokumentacji geotechnicznej wynika, że stwierdzono grunty nośne dla projektowanej inwestycji.

4. Kontrola jakości robót.

Kontrola związana z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót. Wyniki przeprowadzonych badan należy uznać za dokładne  jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy dana fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić ponownie badania. Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:

a). zgodność z dokumentacją projektową – sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów.

b). badania wykopów otwartych – obejmują badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, bezpiecznego nachylenia skarp, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania wykopów.

c). badania podłoża naturalnego – przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi nienaruszony rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, jest zgodny z określonym w dokumentacji projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-74/B-02400. W przypadku niezgodności rodzaju i stopnia agresywności środowiska z  dokumentacją,  należy przeprowadzić dodatkowe badania wg PN-81/B-0320 i wprowadzić korektę do dokumentacji projektowej oraz przedstawić do akceptacji Inżyniera.

d). badanie warstwy ochronnej zasypu – wykonać przez pomiar jego wysokości nad wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10 cm.

e). badanie nasypu stałego – poprzez badanie zagęszczonego gruntu nasypowego wg PN-88/B-04481, wilgotności zagęszczonego gruntu.

f). badanie podłoża wzmocnionego – poprzez oględziny zewnętrzne i obmiar, przy czym pomiar grubości podłoża należy wykonać w trzech miejscach badanego odcinka z

dokładnością co 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podłoża w planie, rzędne podłoża i głębokość ułożenia podłoża.

g). badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji  - porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i SST, w tym: na podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów , porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w SST oraz bezpieczeństwo na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

h). badania w zakresie przewodu i studzienek obejmują czynności wstępne sprowadzające się do pomiaru długości (z dokładnością do 10 cm) i średnicy ( z dokładnością do 1 cm), badanie ułożenia przewodu na podłożu w planie i w profilu, badanie położenia rur i prefabrykatów. Ułożenie przewodu na podłożu naturalnym powinno zapewnić oparcie rur na co najmniej ¼ obwodu. Sprawdzenie wykonania połączeń rur i prefabrykatów należy wykonać poprzez oględziny zewnętrzne.

i). badanie zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozją – wykonać od zewnątrz i od wewnątrz. Izolację powierzchniową przewodów i studzienek należy sprawdzić przez opukanie młotkiem drewnianym, natomiast wypełnienie spoin okładzin zabezpieczających izolację studzienek przez oględziny zewnętrzne.

j). badanie warstwy podsypkowej – poprzez pomiar jej grubości oraz zagęszczenia.

5. Odbiór robót.

5.1. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu

5.1.1. Dokumenty i dane

Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu są następujące dane i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy.

- dane geotechniczne obejmujące:zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii wg PN-74/B-02480; wyniki badań gruntów, głębokość przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podłoża gruntowego wg PN-81/B-03020; stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków wysokościowych reperów, uzbrojenia  podziemnego przebiegającego wzdłuż i w poprzek trasy kanału.

- dziennik budowy

- dowody uzasadniające zmiany i uzupełnienia dokonane w trakcie budowy

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów.

5.1.2. Zakres

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania wykopów pod względem: obudowy, nachylenia skarp oraz zabezpieczenia przed zalaniem wodą gruntową i z opadów atmosferycznych

- przydatność podłoża naturalnego do budowy kanalizacji,

- warstwy ochronnej zasypu,

- zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności,

- podłoża wzmocnionego, jego grubość, usytuowania w planie, rzędnych i głębokości ułożenia,

- jakości ułożonych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej SST oraz atestami producentów i normami przedmiotowymi,

- ułożenia kanału na podłożu naturalnym,

- długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów,

- materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubycia,

- zabezpieczenie przewodów i studzienek przed korozją.

5.2. Odbiór ostateczny.

Przy odbiorze ostatecznym powinny być przedłożone następujące dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań,

- Dziennik Budowy ze wszystkimi robotami zanikającymi

- Księga Odbiorów ze wszystkimi wykonanymi odbiorami

- inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniona jednostkę geodezyjną.

Odbiór ostateczny polega na sprawdzeniu ww. dokumentów. Materiały zużyte do budowy kanalizacji powinny być zgodne z dokumentacją projektową i spełniać warunki określone w odpowiednich normach szczegółowych, a w przypadku braku norm powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom.

Kanalizację sanitarną uważa się za wykonaną zgodnie z dokumentacją projektową jeśli wszystkie wyniki badań i pomiary okazały się zgodne z wymaganiami określonymi w niniejszej SST.

W przypadku stwierdzenia wad inspektor nadzoru ustali zakres robót poprawkowych lub poleci rozbiórkę wykonanej kanalizacji sanitarnej i ponowne wykonanie według zasad określonych w niniejszej SST. Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne wykonanych robót i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.

6. Przepisy związane

6.1. Normy

- PN-80/C-89205       Rury kanalizacyjne z nieplastikowego – poli(chlorku winylu)

- BN-86/8971-08        Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i

żelbetowe.

- BN-62/6738-07        Beton hydrotechniczny

- PN-80/B-01800        Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje

betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja określenie środowisk.

- PN-B-10729:199      Studzienki kanalizacyjne

- PN-87/B-01070        Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy

wyposażenia. Terminologia.

- PN-EN 751-1:2000   Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Wymagania

- PN-EN 1671:2001    Zewnętrzne systemy kanalizacji cisnieniowej.

- PN-EN 752-4:2001   Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Obliczenia hydrauliczne

i oddziaływanie na środowisko.

- PN-B-10736:1999   Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów

wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne

wykonania.

6.2. Inne dokumenty

- Instrukcja projektowania, Montażu i Układania rur PVC-U i PE wydana przez Gamrat-Jasło, Pipe Life

- Przydomowe przydomowe przepompownie ścieków DPS, Instrukcja obsługi i montażu. Dobór przepompowni., Leszczyńska Fabryka Pomp Sp. z o.o.

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych wydanymi przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej

RADOMSKO dn. 17.07.2008r.

# OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku z późniejszymi zmianami )

Oświadczam,

że projekt kanalizacji sanitarnej we wsi Zapolice i Kodrąb został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: ..............................................................................................................

Podpis i pieczęć